## SOMMAIRE

## GENERALITES

### Objet du Marché
Le présent document a pour objet la définition des travaux du lot « Chauffage Sanitaire Ventilation », dans le cadre de la construction d’un ensemble comprenant 45 logements collectifs et 4 villas :
Bâtiment A : 9 logements en accession et 1 logement BRS (A1-101),
Bâtiment B : 5 logements en accession et 3 logements BRS (B001 – B002 et B003),
Bâtiment C : 8 logements locatifs sociaux (LLS),
Bâtiment DE : 7 logements en accession, 10 logements BRS ( D001, D002, D003, E1-101, E1-102, E1-103, E1-201, E1-202, /E2-101 et E2-102 ) et 2 logements locatifs sociaux LLS (E1-001 et E1-003),
4 villas en accession.

### Règlementation thermique
Le projet est d ‘un niveau de performance réglementaire RE2020 seuil 2022.
L'ensemble des prescriptions permet de respecter ce niveau de performance. L'entreprise fournira avec son offre la liste de l'ensemble du matériel prévu et les fiches techniques correspondantes.

### Conditions générale de réalisation
Les travaux comprennent la totalité des prestations nécessaires pour obtenir des installations complètes, réglementaires, en ordre de marche, de bonne qualité esthétique et conformes aux règles de l'art.
Les travaux sont définis par :
le présent CCTP et les plans techniques,
les CCTP et plans des autres lots, pour ce qui concerne toute relation avec les ouvrages des autres lots.
Les travaux comprennent également toutes les prestations et dispositions dépendant des éléments suivants :
Prescriptions générales, administratives et techniques : CCAP, prescriptions communes,
Gestion du chantier : Installation de chantier, échafaudages, nettoyage, compte-prorata, gardiennage,
Coordination de travaux : PGC, SPS
Particularités du site et des bâtiments existants et de leurs installations,
Charte chantier propre.
L'offre est forfaitaire : l'entreprise est tenue, avant la remise de son offre, de les vérifier, et s'engagera sur le montant global des ouvrages.
Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent :
La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le montage, les essais, et le réglage de tout le matériel nécessaire au fonctionnement correct des installations telles que décrites dans le présent devis descriptif,
Les plans d'atelier et de chantier,
La collecte et présentation de l'ensemble des notices d'exploitation des matériels, certificats de garantie, agréments CSTB éventuels,
Les travaux nécessaires à la remise en état des défectuosités constatées pendant l'année de garantie,
Les contrôles, essais et vérifications avant réception des travaux.

### Prescriptions CSPS
Toutes les entreprises retenues sur le projet doivent appliquer les règles établies dans le PGC.
Toutes les entreprises doivent appliquer le guide de l’OPPBTP concernant les mesures sanitaires à mettre en œuvre dans le cadre de la pandémie de la Covid-19.
Toutes les entreprises retenues sur le projet doivent appliquer les principes généraux de prévention (art L4121- 2 du Code du Travail).
Toutes les entreprises doivent prendre rdv avec le CSPS pour réaliser leurs visites d’inspections communes et transmettre leurs PPSPS pour avis.
Le PPSPS doit être transmis exclusivement version papier le jour de la VIC au CSPS.
Le CSPS doit être en copie des demandes d’agrément pour les sous-traitants.
Les VIC pour les titulaires et sous-traitants sont à programmer le plus en amont possible, minima 15 jours avant intervention sur le chantier.
Après analyse du PPSPS par le CSPS des points peuvent être à compléter par l’entreprise.
Celle-ci doit impérativement répondre aux observations du CSPS en modifiant son document et le soumettre à nouveau par mail au CSPS pour avis.
Tant que celui-ci ne l’a pas reçu, l’entreprise n’est pas en règle vis-à-vis du PGC et du Code du Travail.
Toutes les entreprises doivent prendre en compte les Registres Journaux du projet et les viser, conformément au Code du Travail.

### Prestations incluses
Outre les travaux explicitement définis dans le présent document, l'entreprise doit la réalisation, dans le cadre du prix du marché, des diverses prestations indispensables à l'exécution complète des travaux, soit notamment :
a) Préparation : Plans et Chantier
Etablissement de documents :
Réalisation de documents particuliers, liés à la technicité propre de l'entreprise, nécessaires à l'exécution, dont dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état : plans de câblage, plans de réservations, plans de percement, plans de fabrication, schémas d'installations, PPSPS, ...
b) Travaux :
Fourniture, pose de tout accessoire, support ou organe nécessaire à la réalisation complète des travaux
Percements et saignées :
Réalisation de tous carottage, percements et saignées divers, avec rebouchements "à l'identique"
Rebouchements des planchers et de toutes parois traversées avec :
reconstitution du degré coupe-feu, lorsqu'il existe, par manchons spéciaux
traitement de manière à éviter tout pont phonique
réalisation suivant prescriptions communes à tous les lots
Protection antirouille
Tous les accessoires, supports, auront une protection antirouille par nature (alu, plastique) ou par revêtement (galvanisation, métallisation, peinture)
Repérage des réseaux
c/ Finitions :
Essais - Réglages :
Réalisation des réglages divers
Essais de fonctionnement de l'ensemble des installations, avec réalisation des mesures particulières nécessaires (foyer type, …)
Etablissement et fourniture des P.V. d'essais suivant attestations de fonctionnement AQC
Dossier de récolement DOE et DIUO :
Fourniture des plans : 1 exemplaire papier, 1 exemplaire informatique format PDF et DWG sur clé USB.
Fourniture de la liste des principaux appareillages installés avec bons de garantie et toutes données nécessaires à l'entretien
Etablissement et fourniture des consignes d'exploitation des installations, en vue de l'établissement du DIUO

### Documents de référence
Les installations devront satisfaire aux normes et règlements en vigueur au moment de leur réalisation et en particulier à ceux désignés ci-après de manière non exhaustive :
Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Bâtiment (REEF)
Les avis du CSTB
Les fiches de garantie des fournisseurs
Le guide du Syndicat National des fabricants de tubes et de raccords plastiques dans le bâtiment
Le décret relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en jeu des courants électriques.
Les spécifications ATG
Les règles RAGE
Le règlement sanitaire départemental type du 9 août 1978 (circulaire du ministère de la santé) modifié le 20.01.83
Les Normes françaises ou européennes équivalentes
Les Documents Techniques Unifiés
Décret 2021-1004 + Arrêté 04/08/2021 (RE2020 / Th-BCE 2020)
Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'entreprise.
D'une manière générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l'entrepreneur déclare, par le fait même qu'il soumissionne, parfaitement connaître.
Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause.
Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel d'offres, il appartiendra à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître d'Œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification.
Le Maître d'Œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire.
Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander notification par écrit.

### Obligations diverses
Accord avant réalisation
L'entreprise soumettra à l'accord du Maître d'Œuvre, avant réalisation, ses plans de fabrication, ses schémas électriques d'exécution d'installations, ses notes de calcul et ses contraintes de planning à l'égard des autres corps d'état. De même, la sélection définitive de tout matériel à installer (armoire, appareillage, ...) sera soumise à l'accord du Maître d'Œuvre avec présentation d'échantillons avant commande.
Démarches particulières
L'entreprise effectuera toute démarche nécessaire, concernant ses installations, auprès des différents concessionnaires ou prestataire (titulaire de contrat d'exploitation) pour obtenir un fonctionnement normal, dans le cadre du Marché.
Protection des ouvrages
L'entrepreneur sera responsable, jusqu'à la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations.
Garantie
Pendant la période de garantie, l'entreprise réalisera, dans le cadre de son marché, les interventions nécessaires :
aux dépannages et mesures d'urgences correspondantes (pièces, main d'Œuvre et déplacements)
à la prise en main des installations par le Maître d'Ouvrage et/ou son exploitant : explications sur le fonctionnement, le contrôle, l'entretien et la conduite
aux réglages divers

### Mission du bureau d'études
La mission du BET est inscrite dans le cadre d’un marché privé avec, à sa charge :
Etudes d’Avant-Projet,
Etudes de Projet avec plans et CCTP,
Analyse des offres,
Suivi de chantier et réception.
La réalisation des plans d’exécution et des plans d’atelier et de chantier est à la charge du présent lot

### Bases et Exigences Techniques
Plomberie
Pression d'eau : réduite à 3 bars par la mise en place d'un réducteur de pression
Alimentation d'eau des appareils : vitesse limitée à 1 m/s dans les logements et à 1.5 m/s dans les sous-sols et gaines techniques.
Evacuations EU-EV et EP, pente mini :
2 cm/m dans les logements
1,5 cm/m pour les réseaux enterrés et encastrés, pour les réseaux aériens au plafond du sous-sol.
Un rinçage de l’installation doit être réalisée juste après sa mise en œuvre et au plus tard avant la mise en place des robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent.
L’analyse de l’eau effectuée avant le compteur en pied d’immeuble sera transmise au maitre d’ouvrage, et il devra être réalisé une analyse de l’eau après robinetterie après travaux et rinçage. (Cette analyse devra porter au minimum sur les mêmes points que l’analyse effectuée avant le compteur et sur la dureté de l’eau). En cas d’écarts constates, le maitre d’ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers. Les tests seront effectués par bâtiment sur le logement le plus éloigne par rapport au point d’alimentation d’eau du bâtiment et sur logement choisi aléatoirement.
VMC Logements
Pression aux bouches d'extraction VMC : comprise entre 80 et 160 Pa.
Réseaux VMC : vitesse maxi 4 m/s
Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement des ventilateurs à débit maximal, la constitution des réseaux, le type des bouches utilisés et les réglages de l'installation seront réalisés afin que les niveaux de bruits reçus ne dépassent pas 30 dB(A) en pièces principales et 35 dB(A) en cuisines
A la charge du présent lot la fourniture d’une note de calcul de dimensionnement selon les dispositions du DTU 68-1.
L’installation de ventilation respectera les normes XP P 50-410 (DTU 68-1) et NF P 50-411-1 et 2 (DTU 68-2), notamment en ce qui concerne l’implantation des équipements et leurs accès, afin de réaliser les interventions de vérification, d’entretien et de maintenance. La trappe d’accès au caisson de ventilation doit être dimensionnée pour le passage du caisson en cas de maintenance. En immeuble collectif, tous les conduits collectifs doivent être réalisés en matériau rigide, a l’exception des piquages individuels (vers les bouches d’extraction) situes dans une gaine technique ou un plenum qui peuvent être réalises en matériau flexible. Le réseau collectif et les piquages individuels doivent disposer de tous les éléments (trappe de visite, bouchon de pied de colonne, etc.) pour réaliser leur nettoyage sans devoir démonter les liaisons entre les canalisations.
RE2020 et Vérification des systèmes de ventilation :
L’installation du présent lot sera conforme aux exigences du protocole RE2020 :
https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_ventilation_re2020_v2.pdf
La vérification des systèmes de ventilation sera réalisée par le contrôleur technique en fin de travaux.
Celle-ci sera réalisée selon le protocole RE 2020 avec notamment :
- Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol,
- La mesure de débit d'extraction.
Chauffage
Régime de dimensionnement des émetteurs
Radiateur : 70 / 50 °C - Plancher chauffant 40/33°C
Température intérieure à assurer : 19°C, pour une température extérieure de base de -11°C à l’exception des salles de bain 21°C pour une température extérieure de base de -11°C
Surpuissance des émetteurs : 20 %
Déperditions : calcul selon la norme EN 12831

### Limites de prestations

## BATIMENTS AB

### Spécifications techniques générales

#### Prescriptions chauffage
Tuyauteries
Généralités
Toutes les incompatibilités entre matériaux sont proscrites. Ainsi une attention particulière est apportée au choix des matériaux afin d'éviter les désordres électrolytiques (effet de pile).
Les traversées des poutres se font en collaboration avec le maçon, le bureau d'études structure et leurs positions sont conformes aux plans
Les traversées de joints de dilatation au niveau d'un voile se font selon les prescriptions suivantes
un fourreau acier est scellé dans l'un des voiles ou l'une des poutres
il est laissé libre dans l'autre voile ou poutre
l'espace libre est rempli de résilient élastomère
les canalisations passent à travers ces fourreaux avec un jeu de quelques centimètres.
Les traversées de joint de dilatation au niveau d'une dalle ou d'un dallage se font en enrobant le fourreau d'une coquille isolante type ARMAFLEX NON FENDUE de 20 mm d'épaisseur sur une longueur de 30 cm de part et d'autre du joint. La coquille mesure donc 60 cm et est solidement scotchée sur le fourreau à ses deux extrémités.
Mise en œuvre des tuyauteries
Supports
Ils doivent être conçus de telle manière qu'ils permettent la libre dilatation des tuyauteries sans engendrer ni bruit, ni détérioration du tuyau ou de son calorifuge; Ils sont protégés contre la corrosion.
Dilatation
Les points fixes, coudes, lyres, compensateurs, doivent être prévus de manière à éviter tout problème dû aux dilatations.
Purge
Les points hauts et bas de l'installation sont à éviter et sont respectivement pourvus de purgeurs automatiques isolables par vanne quart de tour et de vannes de vidange.
Traversée de parois
Les traversées de parois se font sous fourreaux. Les calorifuges sont conservés lors de ces traversées, excepté lors du franchissement de parois ayant une fonction acoustique.
Mise en œuvre des tuyauteries en acier noir
Définition
NF A49-140 (ancien tarif 1) pour 21,3 – 2,3 (anciennement 15/21) à 48,3 – 2,9 (anciennement 40/49)
NF A49-111 (ancien tarif 10) au-dessus de 60,3 –3,6 (anciennement 50/60) compris.
Mise en œuvre
Tous les raccordements se font par soudure autogène
L'emploi de raccords vissés est interdit en partie non accessible et doit être limité à la notion de démontage de l'installation
Les cintrages sont autorisés pour les diamètres inférieurs à 48,3 – 2,9 (anciennement 40/49. Pour les diamètres supérieurs, seuls les coudes du commerce de même qualité que les tubes sont admis.
Toutes les canalisations et leurs supports sont protégés par deux couches de peinture antirouille résistante à la chaleur y compris en parties cachées (ex : fourreaux, etc..). La deuxième couche est appliquée après façonnage et mise en place des tuyauteries.
Mise en œuvre des tuyauteries en cuivre
Définition
Parcours apparent : cuivre écroui du commerce
Parcours encastré : cuivre recuit bénéficiant d'une garantie de 30 ans, type SANCO ou équivalent
Mise en œuvre
Tous les raccordements se font par soudo-brasage par capillarité
L'emploi de raccords vissés est interdit en partie non accessible et doit être limité à la notion de démontage de l'installation
Chaque partie est composée d'un seul et unique tronçon. Il ne doit pas y avoir de raccord (soudé ou autre) encastré. La pose se fait sous fourreau type électricien ou type WICU. Le CINTROPLAST EST INTERDIT.
Vitesses
Les pertes de charge maximales dans les tuyauteries de chauffage sont de 20 mmCE /ml.
Calorifuge
CHAUFFAGE
La protection peut être aluminium ou plastique classé M1. Cette protection doit être de type ou qualité équivalente à une coquille PVC type ISOGENOPACK, OKAPAK ou équivalent en chaufferie, locaux techniques, faux plafonds, gaine technique, etc…
Chaque tuyauterie est calorifugée séparément excepté le cas où des tuyauteries sont voisines, et véhiculant au même moment des fluides à la même température.
Epaisseur coquille laine de verre épaisseur 40 mm - = 0.034 W/m.°C
Il peut être utilisé des matériaux différents (mousse type CLIMAFLEX, ARMAFLEX, etc.) à la seule condition que les performances thermiques de l'isolant soient maintenues et que l'isolant soit protégé de la même manière que la laine de verre.
Mesures
Les thermomètres, manomètres et autres appareils de mesure sont mis en place conformément aux schémas, plans et présent dossier. Cependant il doit être possible de mesurer la température au départ et au retour de chaque circuit réglable en température.
Leur position doit permettre une lecture aisée (hauteur comprise entre 0,5 et 2,3 m).
Chaque fois qu'un thermomètre ou un autre appareil de mesure est placé sur un circuit, le repérage de ce circuit est effectué à côté de cet appareil.
Robinetteries
Mise en œuvre
La mise en place de la robinetterie se fait conformément aux plans et schémas ci-joints, sans toutefois manquer aux principes suivants :
Isolement possible de chaque appareil risquant d'être démonté
Vidange possible de toute portion de circuit isolable
Vanne de vidange facilement accessible à chaque point bas
Vanne type boisseau sphérique ¼ tour ou/et vanne papillon
Robinet de réglage sur chaque portion de réseau devant être équilibrée.
Pompes
Chaque pompe de circulation est installée en respectant les dispositions ci-dessous :
La pompe est installée de manière à ce que les tuyauteries n'exercent aucune contrainte sur les corps de pompe
En cas de risque de transmission de vibrations, des transmissions souples sont obligatoires pour les pompes à moteur ventilé et pour les débits supérieurs à 20 m³/h
La pompe doit toujours être en charge pour éviter la cavitation. Ainsi, la charge minimale requise (NPSH) doit être conforme pour chaque sélection
Si la pompe est installée sur une canalisation véhiculant de l'eau chaude sanitaire, elle doit
être constituée de matériaux compatibles avec cet usage
être installée sur une partie verticale de la canalisation, avec flux de liquide ascendant
Sur une tuyauterie verticale, avec flux descendant de liquide, la pompe doit fonctionner en vitesse maxi.
Dans le cas d'utilisation de pompe double et de doublage de pompe, un système d'inversion automatique en cas de défaut est prévu.
Essais
Les essais sont effectués selon les dispositions figurant dans les attestations de fonctionnement AQC
Ils comportent notamment :
étalonnage des appareils de mesure et de protection
contrôle de fonctionnement des organes de protection
étanchéité des canalisations de tous les circuits hydrauliques (essais effectués sous une pression supérieure à 50 % à la pression normale)
contrôle du fonctionnement de toute l'installation de régulation (seuil de basculement, pentes, différentiels, écarts, consignes, températures (départs, retours, ECS) etc.
contrôle du bon fonctionnement de l'appareillage hydraulique (vérification de la bonne manœuvre des robinets, vannes, soupapes de sécurité, groupe de sécurité des chauffe-eau et d'une manière générale tous les appareils de sécurité)
contrôle du bon équilibrage hydraulique et aéraulique de l'installation, notamment par mesure de pression différentielle au niveau de chaque robinet et registre de réglage de débit.
Les résultats d'essais sont à fournir sous forme d'une liste de relevés des organes réglés avec DN, débit, position.
L'entreprise titulaire se doit d'obtenir la réception de ses installations par les services techniques des concessionnaires concernés.

#### Prescriptions plomberie
Dimensionnement réseaux
Les tuyauteries doivent être prévues pour assurer à chaque appareil le débit minimum conforme à la norme NF P 41 201.
Les vitesses de l'eau dans les canalisations sont définies ci-dessous, selon la position des réseaux :
Sanitaires V = 1 m/s si le débit est supérieur ou égal à 25 litres/minute
Dérivations d'étage V < 1 m/s
Colonnes V = 1,5 m/s
Infrastructures V = 2 m/s
Le dimensionnement des canalisations d'alimentations (EF et ECS) des appareils sanitaires doit respecter les dispositions minimales prévues au DTU 60.11
Appareils sanitaires
La fixation des consoles des lavabos doit pouvoir supporter le poids d'une personne s'appuyant en bout de lavabo. Aussi, des dispositifs de renforcement sont à prévoir dans les parois d'adossement qui le nécessitent (colonne sous lavabos posés contre cloisons).
D'une façon générale, il faut prévoir l'interposition de matériaux résilients entre appareils sanitaires et parois, afin de limiter la transmission de bruits.
Les appareils sont raccordés au réseau d'alimentation et d'évacuation, grâce à des canalisations de diamètres intérieurs (en mm) conformes aux DTU en vigueur.
Il pourra être demandé au présent lot de déposer les appareils pour exécuter les travaux de peinture des parois où ils sont adossés, puis de les reposer après achèvement de ces travaux.
Vidange
Les réseaux sont exécutés de façon à être vidangeables et les points bas (dont le nombre est réduit au minimum) sont munis de robinets de série légère, munis d'un embout où l'on peut adapter un tuyau souple. Ces robinets sont indépendants des vannes de sectionnement.
Purge
Les points hauts de l'installation (également réduits en nombre) comportent des dispositifs de purge d'air composés d'une bouteille de purge en acier munie de son purgeur. On les trouve en particulier en tête de colonne montante et sur les points hauts du réseau.

#### Coup de bélier
Il est placé un anti-coup de bélier de type pneumatique avec membrane en tête de chaque colonne montante et en bout des grandes longueurs horizontales des canalisations d'eau froide et d'eau chaude. L'entreprise doit prendre toutes les précautions utiles, notamment en cas de forte pression du réseau, de longue portion d'allure rectiligne, etc.. pour mettre en œuvre les dispositifs suffisants afin d'éviter tout coup de bélier.

#### Repérage
A proximité de chaque nourrice EF et ECS est placée une plaque gravée "coupure eau froide" ou "coupure eau chaude", visible par toute personne. Ces plaques sont placées sur la trappe de visite des gaines techniques de sanitaires en local technique et dans la gaine pour les autres trappes. Tous les départs de nourrices sont repérés par des étiquettes gravées.

#### Réseaux d'évacuation
Les réseaux sont réalisés en en tube PVC NF M1 ou techniquement équivalent.
Ces évacuations sont réalisées dans les diamètres suivants
DN 40 pour lavabos, éviers
DN 50 pour douches et baignoires
DN 100 pour W-C et toutes les évacuations en terre-plein sous dallage
Les chutes ont un diamètre constant et sont réalisées soit en PVC, soit en fonte, soit en PE. L'utilisation d'un système en chute unique implique le recours à un procédé bénéficiant d'un avis technique.
Les ventilations primaires sont dans la mesure du possible, toujours sorties à l'extérieur du bâtiment. La totalité des sujétions relatives à ces V.P. sont à la charge du présent lot.
Excepté les mentions portées sur les plans, les réseaux d'évacuation sont toujours réalisés avec une pente de 2 cm/m.
Les supportages de ce réseau doivent être conçus en fonction de la sous face de la dalle l'interaction avec d'éventuel traitement feu, isolation thermique, parement, etc.). Les coudes et piquages à 90° sont interdits sur les réseaux EU et EV. Des bouchons étanches démontables doivent permettre un entretien aisé de l'installation.

#### Prescriptions ventilation

#### Généralités
Le titulaire du présent lot est soumis dans le cadre des travaux à une obligation de résultats tant sur le plan aéraulique que sur le plan acoustique. Les différentes dispositions définies dans le présent document permettant à priori, et à la condition d'une parfaite réalisation de respecter les normes et d'obtenir les résultats souhaités. Il va de soi qu'en cas de non-satisfaction (débits insuffisants, niveau sonore trop élevé), l'entreprise s'engage à remettre l'installation en stricte conformité avec le présent dossier sur demande du bureau d'études, approuvée par le maître d'ouvrage. La totalité des frais dus à ces travaux (travaux eux-mêmes, sujétions second-œuvre, frais de bureau de contrôle, d'experts, frais d'études, indemnisation, etc..) sont à la charge de l'entreprise.
Gaines d'air
Gaines circulaires ou ovales
Les gaines circulaires ou ovales seront du type "spirale" réalisées par agrafage en spirale, serties, de 4 épaisseurs de métal, assurant aux tubes une résistance particulière, sans risque de vibration.
Les épaisseurs de tôle utilisées seront en fonction du diamètre intérieur de la gaine :
Diamètre inférieur ou égal à 160 mm, épaisseur 5/10 mm,
Diamètre compris entre 160 et 400 mm, épaisseur 6/10 mm,
Diamètre supérieur à 400 mm, épaisseur 8/10 mm.
L'assemblage des tronçons de gaine entre eux devra être parfaitement étanche. Ils seront réalisés par accessoires mâles avec mastic ou bande adhésive.

#### Bouches d'extraction
Les bouches seront autoréglables selon spécification dans le présent document.
Principales caractéristiques
Bouche en polystyrène choc de couleur blanche.
Platine support muni d’un joint à lèvre pour un emboîtement direct sur le conduit.
Grille amovible pour entretien aisé.
Montage mural ou plafonnier.

#### Grilles de reprise
Elles sont à lames métalliques fixes, entrecroisées pour former un quadrillage. Elles sont en aluminium naturel satiné. L'indice d'évaluation du bruit Nc doit être inférieur à 20. La vitesse maximale de passage d'air se situe vers 3 m/s.

#### Pièges à son
Des pièges à sons circulaires ou à baffles sont installés chaque fois que le niveau sonore émis par les ventilateurs, centrales, etc. est incompatible avec le niveau sonore final demandé dans les locaux ou en champ libre.
Ces pièges à sons ont les caractéristiques suivantes :
enveloppe et brides de fixation des deux côtés
baffles installées dans cadre
matériau absorbant non hydrophile recouvert d'un voile de verre, résistant à l'érosion (jusqu'à 20 m/s)
vitesse de passage déterminée de manière à ne pas régénérer le bruit
caisson de détente interposé, chaque fois que le piège à sons est placé contre un organe autre qu'une gaine de même section (centrale, condenseur groupe de froid, grille extérieure, caisson, etc.)
perte de charge sensiblement égale à un conduit tôle de même dimension, de toutes façons inférieure à 3 mm CE
matériaux composant l'enveloppe, les cadres des baffles et les divers caissons, en tôle de métal adapté aux conditions de fonctionnement (humidité, sel contenu dans l'air du front de mer, vapeurs corrosives, etc.).

#### Groupe d'extraction
Ils sont dimensionnés afin d'avoir une courbe plate dans la plage de fonctionnement de l'installation.
Toutes les précautions sont prises afin d'éviter la transmission de bruit entre les différents locaux par le comble. A cet effet, les passages de gaines au travers des refends sont soigneusement rebouchés.
Les extracteurs sont définis selon les critères suivants :
calculs de manière à prendre en compte 5 % de débit de fuite
montage sur un socle (à charge du présent lot) avec mise en place sur plots anti-vibratiles
raccordement aux différentes gaines par manchettes souples
raccordement électrique : le présent lot doit l'ensemble de l'installation de la ventilation y compris les raccordements électriques des groupes depuis les attentes laissées par l'électricien ou à sa charge suivant le cas spécifié plus après dans ce document.
chaque groupe d'extraction est muni d'un pressostat de sécurité. Un contact à fermeture est laissé en attente pour le report d'alarme
Le présent lot doit également le dispositif de coupure à proximité immédiate du groupe, s'il n'est pas incorporé au groupe (protection des travailleurs).

### Cycle de vie et calcul carbone
Les entreprises devront prévoir l’utilisation exclusive de produits/fournitures disposant de fiches de déclaration environnementales et sanitaire (FDES) conformes à la norme NF EN 15 804.
En vue du respecte du calcul carbone de la RE2020 sur l’indicateur Ic construction notamment, toutes les fournitures et produits posés/mis en œuvre de toute nature devront faire l’objet d’une FDES conforme à la norme NF EN 15 804, à minima collective, au mieux individuelle, déposée et validée sur la base de données INIES (http://www.inies.fr/accueil/) et en cours de validité.
Lorsque ces FDES font défaut, l’entrepreneur prendra attache avec ses fournisseurs afin qu’ils éditent des FDES conformes à la norme NF EN 15 804 sur la Base de données INIES. Ce afin d’éviter d’avoir recours à des données environnementales par défaut qui sont extrêmement pénalisantes.
Les entreprises devront fournir au préalable pour avis à l’OPC, tous les documents et PV pour la justification des performances des matériaux à mettre en œuvre.
La transmission de ces documents se fera au plus tard avant l’exécution des travaux.
Ainsi, les entreprises devront effectuer un suivi précis et régulier relatif aux produits mis en œuvre dont elle a la charge suivant le « Tableau de suivi documentaire pour la qualité environnementale ». Un produit pourra être refusé s’il ne possède pas de FDES a minima selon ce qui a été prévu lors du calcul carbone de conception.
L’entreprise proposera des FDES de type fiches collectives à minima sauf si lors du calcul de conception des fiches individuelles ont été retenues spécifiquement.

## ETUDES D’EXECUTION
A la charge du présent lot, les études et plans d’exécution comprenant :
Le dimensionnement et notes justificatives correspondantes de l’ensemble des installations :
plomberie sanitaire
VMC
Chauffage
La réalisation des plans d’exécution ainsi que des plans d’atelier et de chantier au 1/50 ème au format dwg,
La réalisation des plans de réservation au format dwg au bureau d’étude structure,
La réalisation de synthèse technique spatiale avec le lot électricité,
La réalisation du dossier CICM avec envoi à GRDF avant travaux.
Avant toute mise en œuvre, l'entrepreneur soumettra à l'approbation les plans d'exécution. La remise sera faite suffisamment à l'avance et en tenant compte d'un délai minimum de 8 jours pour approbation. Tout matériel commandé ou installation réalisée avant approbation définitive sera considéré comme inacceptable.
L'approbation des plans d'exécution n'est faite que dans le but d'aider l'entrepreneur, sans le libérer pour autant d'aucune de ses obligations et responsabilités découlant de son marché.

## BATIMENTS AB

### PLOMBERIE SANITAIRE

#### Appareils sanitaires niveaux 0 et 1 accession
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.
La robinetterie bénéficiera d’un marquage NF A2 ou A3.

##### Attentes évier
Attentes pour évier comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques simples
Attentes pour meubles vasques simples comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques doubles
Attentes pour meubles vasques doubles comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné
Douche rez de chaussée
Douche à l’italienne à la charge du lot carrelage – raccordement EU sur la bonde du lot carrelage à la charge du présent lot
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé :
Douche encastrée niveau 1
Receveur de douche à encastrer GEBERIT type MELUA compris bonde extra plate, joint périphérique
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé

##### WC suspendu
Ensemble comprenant :
Bati support marque GEBERIT autoportant compris plaque de commande blanche bi-touche
Cuvette suspendue marque DURAVIT type D-Code
Abattant double à frein de chute
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage terrasse et balcon logement
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

##### Robinet de puisage terrasse sommitale
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Appareils sanitaires attiques accession
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.

##### Attentes évier
Attentes pour évier comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques simples
Attentes pour meubles vasques simples comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques doubles
Attentes pour meubles vasques doubles comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné
Douche encastrée
Receveur de douche à encastrer GEBERIT type MELUA compris bonde extra plate, joint périphérique
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé

##### WC suspendu
Ensemble comprenant :
Bati support marque GEBERIT autoportant compris plaque de commande blanche bi-touche
Cuvette suspendue marque DURAVIT type D-Code
Abattant double à frein de chute
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage terrasse et balcon logement
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

##### Robinet de puisage terrasse sommitale
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Appareils sanitaires BRS
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.
La robinetterie bénéficiera d’un marquage NF A2 ou A3.

##### Attentes évier
Attentes pour évier comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné
Meuble vasque 80 cm
Meuble type ULYSSE marque PORCHER de 80 cm (couleurs au choix) sur pieds chromés comprenant :
Caisson et portes
Meuble bas 2 portes
Plan vasque céramique
Miroir de 80 x 105 cm
Applique LED compris raccordement depuis attente
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3
Meuble vasque 120 cm
Meuble type ULYSSE marque PORCHER de 120 cm (couleurs au choix) sur pieds chromés comprenant :
Caisson et portes
Meuble bas 4 portes
Plans vasques céramiques doubles
Miroir de 120 x 105 cm
Applique LED compris raccordement depuis attente
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3

##### Baignoire
Baignoire en acier émaillé marque ROCA type CONTESA couleur blanche, dimensions 170 x 70, compris vidage automatique, siphon, joint élastomère périphérique, plots acoustiques
La baignoire sera désolidarisée des parois verticales et horizontales.

Mitigeur thermostatique bain douche murale marque HANSGROHE 1001 CL bain douche
Set de douche marque HANSGROHE comprenant support, flexible 1,60 ml, douchette 2 jets Vario EcoSmart +
Douche PMR rez de chaussée
Douche à l’italienne à la charge du lot carrelage – raccordement EU sur la bonde du lot carrelage à la charge du présent lot
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
Douche encastrée niveau 1
Receveur de douche à encastrer GEBERIT type MELUA compris bonde extra plate, joint périphérique
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
WC
Ensemble marque JACOB DELAFON type BRIVE comprenant :
Cuvette à sortie horizontale, avec kit de fixation au sol
Réservoir double-chasse 3L/6L NF
Abattant double
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage terrasse et balcon logement
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

##### Robinet de puisage terrasse sommitale
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Eau Froide

##### Alimentation générale
Depuis le tube PEHD bande bleue débouchant au sous-sol à la charge du lot VRD,
Mise en œuvre à la pénétration d’une vanne d’arrêt générale repérée, d’un clapet type EA, d’un détendeur NF, d’un filtre à robinet de purge
Liaison aux GT en tube multicouche compris calorifuge par 13 mm de mousse de polyuréthane

##### Alimentations des logements
Colonnes montantes en gaine technique palière en tube multicouche comprenant :
fixations aux parois par colliers à garniture antivibratile
calorifugeage par mousse de polyuréthane 9 mm
fourreau aux traversées de dalles
anti-bélier en haut de colonne
vanne d’arrêt en pied de colonne
Dérivation 20 vers chaque logement comprenant
1 vannes d'arrêt 1/4 de tour repérée
1 clapet anti-retour type EA
1 manchette compteur compris étrier
1 détendeur
Nourrice de distribution préfabriquée en laiton compris vanne d’arrêt en amont
Distribution terminale des appareils depuis les nourrices du type hydro-câblée en tube PER sous fourreau compris rosace de sortie de cloison pour raccordement terminal encastré – Cheminement selon plans
Diamètres minimums

#### Eau Chaude Sanitaire
Depuis les chaudières individuelles ou PAC ,
Liaison vers les nourrices en tube multicouche et tube PER sous fourreau
Nourrice de distribution préfabriquée en laiton
Distribution terminale des appareils depuis les nourrices du type hydro-câblée en tube PER sous fourreau compris rosace de sortie de cloison pour raccordement terminal encastré – Cheminement selon plans
Diamètres minimums

#### Eaux Usées – Eaux Vannes

##### Evacuations apparentes
Depuis les siphons des appareils jusqu’aux colonnes dans les gaines techniques logements, en tubes et raccords PVC NF M1
passage apparent en plinthe
fixation par colliers en PVC à fixer tous les mètres
bouchon de dégorgement à mettre en place à chaque changement de direction
fourreau PVC à chaque traversée de paroi
Diamètres minimums

##### Chutes
Chutes EU-EV séparées en gaine technique en tube PVC NF M1 ou de type CHUTUNIC sous avis technique selon plan
Culottes à chaque niveau avec tampons de raccordements
Colliers de fixation en PVC tous les 2 mètres
Fourreaux PVC de traversée de dalle avec joint élastomère entre chute et fourreau
A chaque dévoiement de chute, il sera prévu un alourdissement de la canalisation par l’adjonction d’un matériau viscoélastique par collage et ligature 1m de part et d’autre de la traversée de dalle.

##### Réseaux en sous-sol
Réseaux en tube PVC NF M1 au sous-sol pour les collecteurs d’évacuation.
Cheminements et diamètres suivant plan
La pente sera d’au moins 1.5 cm/ml.
Culotte avec tampon
à chaque changement de direction et tous les 8 mètres sur les longueurs droites
de tringlage en pied de chute
Protection mécanique pour les réseaux cheminant à moins de 2 m de haut

##### Ventilation primaires
La ventilation primaire des réseaux EU-EV s'effectue soit par sortie en toiture compris chapeau pare pluie équipé d’un grillage anti volatile, soit par sortie dans les souches maçonnées compris grillage anti volatile, soit par la mise en œuvre d'un clapet anti vide en gaine technique selon plans.

#### Eaux Pluviales
Principes
naissances hors lot
chutes extérieures : hors lot
Réseaux en tubes et raccords PVC NF M1 en sous-sol
Culottes, traversées de poutres, sorties en façade, réseaux extérieurs : dito réseaux EU-EV

#### Désinfection et analyse des réseaux EF ECS
Une analyse de l’eau en sortie de robinetterie après travaux et rinçage (analyse D1) sera réalisée.
Les tests sont effectués par bâtiment, sur le logement le plus éloigné par rapport au point d’alimentation d’eau du bâtiment ainsi que sur un logement choisi aléatoirement.

#### Relevage des eaux de la rampe
Fourniture et pose d'une pompe de relevage marque WILO
Compris :
clapet anti-retour
vanne d’isolement
alarme de trop plein
coffret de raccordement compris raccordement depuis attente
câble électrique moteur
interrupteur à flotteur
Raccordement de l'évacuation en tube PVC pression jusqu'au collecteur selon plan.

Raccordement électrique depuis attente du lot électricité

### VENTILATION

#### Entrées d'air
Admission d’air neuf dans les pièces principales (chambres et séjour) par
des entrées d’air hygroréglables type EH marque ATLANTIC (couleur au choix de l’architecte) sur les menuiseries ou coffre de VR
des entrées d’air hygroréglables type EHT en maçonnerie marque ATLANTIC (couleur au choix de l’architecte) compris silencieux SCD circ
Le nombre et le dimensionnement des entrées d’air seront conformes à ceux indiqués dans l’Avis Technique :
Performance acoustique
(Dnew + Ctr ) mini = 39 dB pour les EA en menuiserie – 47 dB pour les EA en maçonnerie

#### Bouches d’extraction
Bouche d’extraction en cuisine hygroréglable avec commande du débit de pointe par cordelette
Bouche d’extraction en salle de bains hygroréglable
Bouche d’extraction en WC hygroréglable avec commande du débit de pointe par cordelette
Les bouches d’extraction seront placées en partie haute des pièces de service, au minimum à 1,80 m du sol et à 10 cm de toute paroi ou obstacle comme l’exige le DTU 68.2 § 5.3 .et le DTU 68.1 § 3.2.2.
Afin de garantir la tenue et l’étanchéité de la liaison bouche/colonne, les bouches seront fixées par simple emboiture sur une liaison terminale étanche intégrant à son extrémité une manchette de raccordement clipsée dans la cloison de gaine technique. L’étanchéité bouche/flexible sera assurée par un joint à lèvre placé sur le fût de la bouche.
Les bouches d’extraction seront très faciles à entretenir (nettoyage au lave-vaisselle) et devront comporter une notice d’information et d’entretien pour l’utilisateur.
Les bouches d’extraction de la VMC satisferont un isolement acoustique normalisé [Dn,e,w+C] :
[Dn,e,w+C] 53 dB en cuisines fermées
[Dn,e,w+C] 54 dB en cuisines ouvertes
[Dn,e,w+C] 56 dB en salles de bains
Remarque
L’axe des bouches d’extractions sera situé à 20 cm minimum des murs et plafonds.

#### Réseaux
Le réseau rigide en acier galvanisé sera de type cylindrique ou rectangulaire selon plans de classe A au sens de la RE2020.
Les conduits circulaires, en tôle d’acier galvanisé, agrafés en spirale seront conformes à la NF P 50-401. La résistance et l’épaisseur des conduits seront conformes aux normes EN 12 237 et/ou XP E 51-620. La qualité de galvanisation sera conforme à la norme EN 10-142.
Les conduits seront fixés à l’aide de colliers et de feuillards, raccordés par des pièces de raccordement livrées d’usine.
Les bouches d’extraction seront raccordées aux colonnes verticales par une liaison terminale M0 Ø125 si la longueur est inférieure à 1,2 m ou rigide dans le cas contraire, et par un collecteur d’étage. Les piquages express seront à proscrire pour des raisons aérauliques et acoustiques.
Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, on utilisera des coudes et conduits rigides.
En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle, permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.
En pied de colonne, prévoir un tampon de ramonage amovible et accessible par une trappe de visite. Si la distance Bouche-Colonne est faible, le nettoyage pourra être pratiqué par la bouche.
Au sommet de chaque colonne, prévoir un dispositif Té-souche acoustique garantissant l’accessibilité à la colonne, une forte réduction de la perte de charge.
Le réseau horizontal collecte les différentes colonnes verticales par l’intermédiaire de Té.
Les augmentations de diamètre seront coniques.
Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant, et piétements tous les 2 mètres environ. Les piétements porteront sur un plot en béton ou élément de surface 900cm² ; cf. DTU 68.2 § 6.464.
Au raccordement entre le réseau rigide et le ventilateur, la liaison devra être désolidarisée pour des raisons acoustiques et sera assurée par une manchette souple.
Pour les colonnes de VMC communes à 2 logements, il sera prévu la mise en œuvre d’un piège acoustique type CRE multilogement marque ALDES.

#### Groupe d'extraction
Le ventilateur d’extraction en caisson est de marque ATLANTIC type COMETE. Il est agréé 400°C ½ heure – Catégorie 4 conformément à l’arrêté du 31.03.86 sur la protection contre les risques d’incendie.
Structure
Caisson en tôle prélaquée (RAL 9006 pour les façades et RAL 7021 pour le corps)
Interrupteur de proximité intégré
Piquage circulaire à l’aspiration. Rejet libre
Dépressostat de sécurité taré à 80 Pa intégré
Indice de Protection IP x4
Motorisation
Moteur à commutation électronique EC
Turbine à réaction
Ensemble moteur/turbine monté sur roulement à billes, graissé à vie
Alimentation Mono 230V-50Hz
Accessoires
Manchettes souples
Pièges à son circulaires
Raccordements électriques depuis les attentes du lot électricité

### CHAUFFAGE NIVEAUX 0 et 1

#### Production
Chaudières 3Cep – logements à 1 salle de bain
Production de chaleur par chaudière murale fonctionnant au gaz naturel à mini-accumulation de caractéristiques techniques suivantes
Marque SAUNIER DUVAL modèle ThemaPlus M Condens 26
Directive 92/42/CEE : classement « CONDENSATION »
Chauffage : puissance modulante de 5.0 à 18.0 kW (80/60°C)
Rendement jusqu’à 108.8 % sur PCI (température de chauffage réglable de 10 à 80°C)
Eau chaude sanitaire : puissance modulante- puissance utile nominale : 26 kW - température réglable de 35 à 60°C
Débit spécifique de 12,5 l/min selon Norme EN 13203
Régulation électronique à microprocesseur intégré avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants : pilotage de la chaudière et de la production d’ECS
Vase d’expansion
Protection électrique IPX4D
Mise en service par fabricant
Dimensions (HxLxP) : 740 x 418 x 344 mm - Poids : 35.9 kg.
Le bas de la chaudière sera positionné à 1.3m du sol
Accessoires
Evacuation des fumées et amenée d'air comburant par conduit 3CEp selon plans
Commande à distance filaire marque SAUNIER DUVAL type EXACONTROL E7-C (positionnement entre 90cm et 1.3m du sol pour accessibilité PMR) pour les logements standards
Fourniture et pose d’un système antitartre magnétique  pour chaudières murales individuelles marque BWT type Antitartre ECS
Evacuation des condensats, soupapes vers le réseau EU le plus proche
Remarque
Le comptage RE2020 des postes chauffage et eau chaude sanitaire est réalisé par la chaudière
Chaudières 3Cep – logements à 2 salles de bain
Production de chaleur par chaudière murale fonctionnant au gaz naturel à mini-accumulation de caractéristiques techniques suivantes
Marque SAUNIER DUVAL modèle ThemaPlus M Condens 31
Directive 92/42/CEE : classement « CONDENSATION »
Chauffage : puissance modulante de 6.2 à 25.0 kW (80/60°C)
Rendement jusqu’à 108.9 % sur PCI (température de chauffage réglable de 10 à 80°C)
Eau chaude sanitaire : puissance modulante- puissance utile nominale : 31 kW - température réglable de 35 à 60°C
Débit spécifique de 14,5 l/min selon Norme EN 13203
Régulation électronique à microprocesseur intégré avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants : pilotage de la chaudière et de la production d’ECS
Vase d’expansion
Protection électrique IPX4D
Mise en service par fabricant
Dimensions (HxLxP) : 740 x 418 x 344 mm - Poids : 37.1 kg.
Le bas de la chaudière sera positionné à 1.3m du sol
Accessoires
Evacuation des fumées et amenée d'air comburant par conduit 3CEp selon plans
Commande à distance filaire marque SAUNIER DUVAL type EXACONTROL E7-C (positionnement entre 90cm et 1.3m du sol pour accessibilité PMR) pour les logements standards
Fourniture et pose d’un système antitartre magnétique  pour chaudières murales individuelles marque BWT type Antitartre ECS
Evacuation des condensats, soupapes vers le réseau EU le plus proche
Remarque
Le comptage RE2020 des postes chauffage et eau chaude sanitaire est réalisé par la chaudière

#### Evacuation des produits de combustion des chaudières
L’évacuation des produits de combustion sera assurée soit par ventouse verticale ou horizontale soit par un conduit métallique concentrique collectif pour chaudières étanches installées à l’intérieur du bâtiment.
Pour les conduits collectifs, le système de conduit sera titulaire du marquage CE selon la norme NF EN 1856-1 et d’un Document Technique d’Application définissant les prescriptions d’utilisation et de mise en œuvre.
Il sera constitué d’un conduit concentrique modulaire en inox (316L intérieur / 304 ou équivalent extérieur) de type 3CE P MULTI+, de marque POUJOULAT justifiant d’une garantie décennale.
Le conduit sera assemblé par emboitement mâle femelle avec joint à lèvres sur le tube de fumée. Le dimensionnement sera réalisé en légère pression positive, justifié par une note de calcul conforme à la norme NF EN 13384-2.
A chaque niveau, le conduit sera connecté à un maximum de 2 appareils à gaz à circuit de combustion étanche de type C4. Le débit calorifique total ne devra pas excéder 85 kW par niveau.
Les appareils seront équipés d’un clapet anti-retour et identifiés comme compatible avec le système 3CE P MULTI+ par le fabricant.
Une trappe de visites dans la gaine technique sera installée en pied afin de pouvoir accéder au conduit et réaliser les opérations d’entretien. Les siphons seront installés en partie basse afin de faciliter l’accès pour l’entretien de ceux-ci.
Eléments constitutifs
Pour chaque niveau :
1 Té simple ou double piquage suivant le nombre et la position des appareils à raccorder
Un élément réglable positionné sous le Té
Les longueurs droites nécessaires pour constituer la hauteur d’étage
Un support de conduit (mural ou plancher) permettant la reprise de charge
Un conduit de liaison par appareils
En pied et en tête de conduit :
Un cône d’écoulement équipé de son siphon résistant à la pression et muni d’un dispositif anti-refoulement des fumées dans le réseau d’eaux usées.
Un terminal vertical cylindrique (finition et couleur au choix de l’architecte) compris solin
Le raccordement au conduit principal sera réalisé, dans la gaine technique, par le conduit de liaison Ø80/125 fourni avec le système 3CE P MULTI+. Ce conduit, une fois recoupé, dépassera de la gaine technique, et permettra le raccordement des conduits des chaudières. La mise en œuvre sera conforme au DTU 61.1
L’ensemble, conduit de liaison et conduit de raccordement sera d’allure horizontale avec une pente ascendante d’au moins 3% vers le collecteur vertical.
Les conduits feront l’objet en fin de chantier d’un test d’étanchéité avant mise en service avec PV d’essais.

#### Distribution
Liaisons entre la chaudière et la nourrice en tube multicouche et tube PER sous fourreau
Nourrices de distribution préfabriquée. Nombre de départs adapté au nombre de radiateurs.
Distribution des nourrices aux radiateurs suivant plans en tube PER à BAO sous fourreau.
Une attention particulière sera apportée pour les sorties des alimentations des radiateurs (sorties encastrées dans les murs – réservation à prévoir). Le bureau d’étude se réserve le droit de refuser l’ensemble des sorties jugées inesthétiques.

#### Emission
Radiateurs en acier type REGGANE 3010 marque FINIMETAL et sèche serviette type TAHITI marque FINIMETAL pour les logements BRS (les logements en accession sont équipés de sèche serviettes électriques)
Peinture définitive couleur blanc cassé et emballage de protection.
Prévoir retouches de finition en fin de chantier.
Montage sur consoles à cheviller dans cloisons ou les murs (doublage).
2 pieds de supportage pour chaque radiateur de plus de 1m de longueur
Modèle, hauteur, longueur et emplacement suivant plans.
Les sèches-serviettes situés dans l’air de débattement PMR devront être installés à une hauteur minimum de 70cm par rapport au sol.
Bases de calcul :
Température maxi de départ : 70°C pour une température extérieure de - 11°C
Equipements des radiateurs :
Purgeurs d'air à clé en partie haute
Tés de réglages en partie basse
Robinet thermostatisable et tête thermostatique marque COMAP type SENSITY dans toutes les pièces à l’exception de la pièce où est installée le thermostat :
Remarque
Les robinets thermostatiques bénéficieront obligatoirement du marquage Keymark. La variation temporelle des robinets thermostatiques sera obligatoirement certifiée et sera inférieure ou égale à 0,20 K

### GAZ NATUREL
Depuis le coffret de détente comptage fourni par GRDF et posé par le lot GO :
Liaison aux gaines techniques en tube acier noir conforme compris peinture conventionnelle, protection mécanique pour les réseaux cheminant à moins de 2 m de haut
Colonnes montantes en tube acier conforme compris peinture conventionnelle, fixation aux parois par colliers isolés, vanne d’arrêt en pied de chaque colonne
Chaque dérivation comprendra :
1 coude, 2 robinets d’arrêt, 1 contre-coude
2 raccords de compteurs
la pose des compteurs fournis avec repérage
1 plaque de fixation
Liaisons des compteurs aux logements :
par tube cuivre recuit sous fourreau 20 pour les longueurs inférieures à 15 ml
par tube onduleux en acier inoxydable pliables Tracpipe marque Banides Debeaurain certifié ATG PLT 002 CERTIGAZ sous fourreau 26 pour les longueurs supérieures à 15 ml
Alimentation de la chaudière en tube cuivre écroui
Fourniture des certificats qualigaz
Remarques
Le personnel exécutant les assemblages doit être titulaire d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage concerné et conforme à la spécification ATG B 540-9 (article 7-10° de l'arrêté du 2 Août 1977 modifié).
VENTILATION
VB : par grille 100 cm² sur la porte de la GT
VH : conduit en acier galvanisé DN160 compris chapeau pare pluie et solin
Ventilations intermédiaires par réservation (S=100cm²) au lot GO

### CHAUFFAGE NIVEAU 2

#### Production
La pompe à chaleur sera de type air/eau split inverter, de marque Atlantic SYNEA ou équivalent. La pompe à chaleur se compose d’une unité extérieure reliée à un module hydraulique intérieur mural par des liaisons frigorifiques. Celui-ci sera accroché au mur par l’intermédiaire d’un dosseret. Le fluide frigorigène utilisé est du R32 (HFC).
La pompe à chaleur de type « Duo » assurera la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. La régulation de la pompe à chaleur est calculée soit selon la température d’ambiance du logement grâce à un thermostat adapté soit selon une loi d’eau en fonction de la température extérieure mesurée par une sonde.
La pompe à chaleur pourra gérer un départ de chauffage en fonction du besoin du logement. Selon le type d’émetteur, chacun des départs sera associé à une ou plusieurs zones de chauffage du bâtiment.
Son fonctionnement sera piloté via une interface utilisateur sur son module hydraulique, un thermostat modulant ou une solution d’interopérabilité tierce compatible avec les exigences du fabricant.
La pompe à chaleur se branche sur une alimentation monophasée 230V 50Hz.
La mise en service de la pompe à chaleur devra être assurée par un technicien de la marque ou par une station technique agréée. La garantie sera alors étendue à 3 ans pour les pièces et 1 ans pour la main d’œuvre.
La pompe à chaleur sera certifiée Heat Pump Keymark.
Description de l’unité extérieure :
L’unité extérieure de la pompe à chaleur se composera essentiellement des éléments suivants :
un compresseur Inverter fonctionnant au R32 et d’un module de pilotage Inverter associé
un évaporateur à surface d’échange haute performance composé de tubes en cuivre rainurés et aux ailettes en aluminium traitée anti-corrosion et hydrophiles
une hélice à haut rendement et bas niveau sonore fonctionnant avec un moteur électrique à régime variable Inverter
une vanne d’inversion de cycle
de robinets de connexions frigorifiques avec raccord flare pour le raccordement au module intérieur
de borniers de raccordement pour l’alimentation et l’interconnexion
un bouton de mise au vide (pump down) avec diode de contrôle
un détendeur électronique
une bouteille de stockage du fluide frigorigène
Pour assurer la durabilité du produit, l’unité extérieure aura une carrosserie traitée anti-corrosion permettant son implantation dans tout type d’environnement.
Pose sur terrasse par l’intermédiaire de rubber foot
Description du module hydraulique :
Le module hydraulique de la pompe à chaleur sera mural et devra être fixé au mur via différents dosserets conçus à cet effet. Ainsi, un espace libre d’au moins 90cm sera disponible sous l’unité intérieur pour l’intégration d’un meuble ou d’appareil électroménager.
Le module hydraulique de la pompe à chaleur de type « Duo » se composera essentiellement des éléments suivants :
2 condenseurs de type échangeur à plaques
un pot à boue filtrant magnétique, intégré de série et constitué d’un tamis et d’un barreau magnétique. Le pot à boue peut être isolé avec deux vannes présentes en amont et en aval respectivement.
Un contrôleur de débit
un appoint électrique chauffage de 3 kW monté de série
un vase d’expansion
une soupape de sécurité pour le circuit de chauffage
un circulateur basse consommation
une vanne directionnelle dite « 3 voies »
de raccords frigorifiques pour le raccordement à l’unité extérieure (un raccord « gaz » et un raccord « liquide ») placés de préférence sous le module hydraulique
une régulation avec interface utilisateur présentant entre autres les fonctions suivantes :
l’affichage de la température
une estimation de la consommation de la pompe à chaleur
la programmation hebdomadaire
un robinet de vidange
un manomètre
des purgeurs automatiques
La préparation de l’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon de 150L en acier émaillé protégé par une anode ACI. Un appoint électrique dédié à l’ECS est également présent dans le ballon.
Description des dosserets :
Le module hydraulique de la pompe à chaleur sera accroché au mur via différents dosserets conçus à cet effet. Ainsi, un espace libre d’au moins 90cm sera disponible sous l’unité intérieur pour l’intégration d’un meuble ou d’appareil électroménager.
Le dosseret composé d’une barrette de pré raccordement permettra le raccordement hydraulique de l’unité intérieure et une pose de la pompe à chaleur en 2 temps.
2 types de dosserets seront disponible en fonction du type de mur.
Un dosseret simple permettant l’accroche sur mur dur (mur porteur) composé des éléments suivants :
Un système d’accroche
Une barrette de pré-raccordement avec disconnecteurs
Un dosseret complet permettant l’accroche sur cloisons renforcées composé des éléments suivants :
Un système d’accroche avec reprise d’effort au sol
Une barrette de pré-raccordement avec disconnecteurs
Un pantographe permettant de positionner facilement le ballon ECS
Caractéristiques du modèle :
Certifié par Heat Pump Keymark
Fourniture :
La pompe à chaleur sera livrée en 3 colis appairables :
un colis module hydraulique
un colis ballon ECS
un colis groupe extérieur
Le dosseret sera livré à part en un seul colis.
Régulation Pompe à chaleur
La pompe à chaleur sera associée à une sonde extérieure qui permettra le fonctionnement sur loi d’eau.
A son installation, la pompe à chaleur sera paramétrée via l’interface du module hydraulique. Le paramétrage sera réalisé par un professionnel via un tunnel de programmation rapide de type EasyStart d’Atlantic.
Afin de garantir confort et économies à l’utilisateur final, un thermostat modulant de marque identique sera associé à la pompe chaleur.
Thermostat modulant programmable filaire de type « Navilink 105 »
La pompe à chaleur sera pilotée par un thermostat modulant type NAVILINK 105 de chez Atlantic situé dans la pièce principale du logement, celui-ci permettra :
Le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur avec modulation de la température de départ
La mesure et l’affichage de la température d’ambiance
La modification de la température de consigne
Le fonctionnement en Mode Programmé ou en Mode Basic, avec une consigne permanente et un fonctionnement simplifié
La programmation hebdomadaire de la température de consigne, avec un assistant intégré sur le thermostat
La fonction Anticipation en Mode Programmé : permettant d’atteindre les températures de consignes demandées aux heures programmées, pour optimiser le confort et les consommations
La gestion d’une absence prolongée avec la fonction Absence
Le contrôle de l’ECS
L’affichage de l’estimation des consommations d’énergie de chauffage et d’ECS
L’utilisation de la fonction « Atlantic Smart Adapt »
L’accès aux notices installateur et utilisateur grâce à un QR Code présent dans le menu du thermostat
Une plaque de finition disponible en option de dimensions 15cm par 15cm permettra en cas de remplacement d’un thermostat mural, une parfaite intégration dans le logement.
Accessoires
L'entreprise fournira et posera
Sonde extérieure
Groupe de sécurité compris siphon PVC
Aquastat de sécurité plancher chauffant
Un système antitartre magnétique  marque BWT type Antitartre ECS
Liaison frigorifique isolé de l’unité intérieure à l’unité extérieure sous goulotte pour les cheminements extérieurs et sous fourreau ventilé pour les cheminements intérieurs

#### Distribution
Liaisons entre la PAC et les nourrices en tube multicouche.

#### Plancher chauffant basse température
Fourniture et pose de tube polyéthylène haute densité réticulé ø13x16 mm à barrière anti-oxygène, déroulé en escargot (spirale double inversée) marque REHAU type RAUTHERM
L'installation des planchers sera éprouvée avant enrobage sous pression. La pression sera maintenue pendant le coulage, avec vérification du maître d’œuvre lors du coulage du plancher. L'entreprise devra convoquer le maître d’œuvre en temps voulu. (Fourniture de l'antigel pendant la phase chantier et rinçage avant mise en service
A la charge du présent lot, la mise en chauffe de la chape selon DTU avant pose des revêtements de sol.
Fourniture et pose de nourrices préfabriquées insensible à la corrosion marque REHAU comprenant
2 robinets de vidange
2 thermomètres
1 débitmètre par circuit de retour
Mise en place de l’isolant sous chape à la charge du lot chape

#### Régulation terminale des chambres
Régulation de type décentralisé pièce par pièce avec thermostat d’ambiance et moteur thermique avec liaison radio comprenant :
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 marque REHAU (variation temporelle certifiée =0.3 K)
moteurs thermiques
boitiers de connexion
Le raccordement électrique du boitier de connexion depuis les attentes du lot électricité est à la charge du présent lot.

### TRAVAUX DE FINITION

#### Réglages - mise en service - contrôles
Equilibrage des installations
Fourniture d’un tableau récapitulatif des débits de réglages
Contrôle des températures de chauffage
Etablissement et fourniture des P.V. d'essais suivant attestations de fonctionnement AQC

#### Dossier de récolement - DOE
Rectification des plans conformément à l'exécution réelle des installations
Fourniture des plans rectifiés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire au format PDF + DWG sur clé USB
Fourniture des notices techniques et des garanties pour tous les appareils et équipements
Le dossier DOE sera transmis 15 jours avant réception des travaux au CSPS avec bordereau d’envoi.

## BATIMENT C

### PLOMBERIE SANITAIRE

#### Appareils sanitaires
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.
La robinetterie bénéficiera d’un marquage NF A2 ou A3.
Meubles évier 2 cuves
Evier à poser en inox 120 x 60 cm comprenant 2 cuves, 1 égouttoir, 1 vidage
Meuble sous évier marque GENTE type TOP hydrofuge 19 mm, à trois portes, chants renforcés en PVC sur pieds réglables, avec bandeau clipsé, avec fond, à charnières résistantes non apparentes, joint élastomère périphérique

Mitigeur évier type LOGIS M31, Coolstart / 2 vitesses, EcoSelection référence 71837000 compris flexible.
Percement dans meuble évier pour les logements avec lave-vaisselle ou lave-linge juxtaposé.
Meuble vasque 80 cm
Meuble type ULYSSE marque PORCHER de 80 cm (couleurs au choix) sur pieds chromés comprenant :
Caisson et portes
Meuble bas 2 portes
Plan vasque céramique
Miroir de 80 x 105 cm
Applique LED compris raccordement depuis attente
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3
Meuble vasque 120 cm
Meuble type ULYSSE marque PORCHER de 120 cm (couleurs au choix) sur pieds chromés comprenant :
Caisson et portes
Meuble bas 4 portes
Plans vasques céramiques doubles
Miroir de 120 x 105 cm
Applique LED compris raccordement depuis attente
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3

##### Baignoire
Baignoire en acier émaillé marque ROCA type CONTESA couleur blanche, dimensions 170 x 70, compris vidage automatique, siphon, joint élastomère périphérique, plots acoustiques
Jupe pour dito en mélaminé sur vérins selon plans
La baignoire sera désolidarisée des parois verticales et horizontales.

Mitigeur thermostatique bain douche murale marque HANSGROHE 1001 CL bain douche
Set de douche marque HANSGROHE comprenant support, flexible 1,60 ml, douchette 2 jets Vario EcoSmart +
Douche PMR rez de chaussée
Douche à l’italienne à la charge du lot carrelage – raccordement EU sur la bonde du lot carrelage à la charge du présent lot
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
Douche encastrée niveaux 1 et 2
Receveur de douche à encastrer GEBERIT type MELUA compris bonde extra plate, joint périphérique
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
WC
Ensemble marque JACOB DELAFON type BRIVE comprenant :
Cuvette à sortie horizontale, avec kit de fixation au sol
Réservoir double-chasse 3L/6L NF
Abattant double
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage terrasse et balcon logement
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

##### Robinet de puisage terrasse sommitale
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Eau Froide

##### Alimentation générale
Depuis le tube PEHD bande bleue en attente à 1m de la façade à la charge du lot VRD,
Liaison à la GT en tube PEHD bande bleue sous fourreau
Mise en œuvre à la pénétration d’une vanne d’arrêt générale repérée, d’un clapet type EA, d’un détendeur NF, d’un filtre à robinet de purge

##### Alimentations des logements
Colonne montante en gaine technique palière en tube multicouche comprenant :
fixations aux parois par colliers à garniture antivibratile
calorifugeage par mousse de polyuréthane 9 mm
fourreau aux traversées de dalles
anti-bélier en haut de colonne
Dérivation 20 vers chaque logement comprenant
1 vannes d'arrêt 1/4 de tour repérée
1 clapet anti-retour type EA
1 manchette compteur compris étrier
1 détendeur
Nourrice de distribution préfabriquée en laiton compris vanne d’arrêt en amont
Distribution terminale des appareils depuis les nourrices du type hydro-câblée en tube PER sous fourreau compris rosace de sortie de cloison pour raccordement terminal encastré – Cheminement selon plans
Diamètres minimums

#### Eau Chaude Sanitaire
Depuis les chaudières individuelles,
Liaison vers les nourrices en tube multicouche et tube PER sous fourreau
Nourrice de distribution préfabriquée en laiton
Distribution terminale des appareils depuis les nourrices du type hydro-câblée en tube PER sous fourreau compris rosace de sortie de cloison pour raccordement terminal encastré – Cheminement selon plans
Diamètres minimums

#### Eaux Usées – Eaux Vannes

##### Evacuations apparentes
Depuis les siphons des appareils jusqu’aux colonnes dans les gaines techniques logements, en tubes et raccords PVC NF M1
passage apparent en plinthe
fixation par colliers en PVC à fixer tous les mètres
bouchon de dégorgement à mettre en place à chaque changement de direction
fourreau PVC à chaque traversée de paroi
Diamètres minimums

##### Chutes
Chutes EU-EV séparées en gaine technique en tube PVC NF M1 ou de type CHUTUNIC sous avis technique selon plan
Culottes à chaque niveau avec tampons de raccordements
Colliers de fixation en PVC tous les 2 mètres
Fourreaux PVC de traversée de dalle avec joint élastomère entre chute et fourreau
A chaque dévoiement de chute, il sera prévu un alourdissement de la canalisation par l’adjonction d’un matériau viscoélastique par collage et ligature 1m de part et d’autre de la traversée de dalle.

##### Réseaux en BLOCAGE
Réseaux en tube PVC NF M1 au sous-sol pour les collecteurs d’évacuation.
Cheminements et diamètres suivant plan
La pente sera d’au moins 1.5 cm/ml.
Culotte avec tampon de tringlage en pied de chute

##### Ventilation primaires
La ventilation primaire des réseaux EU-EV s'effectue soit par sortie en toiture compris chapeau pare pluie équipé d’un grillage anti volatile, soit par sortie dans les souches maçonnées compris grillage anti volatile, soit par la mise en œuvre d'un clapet anti vide en gaine technique selon plans.

#### Eaux Pluviales
Principes
naissances hors lot
chutes extérieures : hors lot
Réseaux en tubes et raccords PVC NF M1 en blocage
Culottes, traversées de poutres, sorties en façade, réseaux extérieurs : dito réseaux EU-EV

#### Désinfection et analyse des réseaux EF ECS
Une analyse de l’eau en sortie de robinetterie après travaux et rinçage (analyse D1) sera réalisée.
Les tests sont effectués par bâtiment, sur le logement le plus éloigné par rapport au point d’alimentation d’eau du bâtiment ainsi que sur un logement choisi aléatoirement.

### VENTILATION

#### Entrées d'air
Admission d’air neuf dans les pièces principales (chambres et séjour) par
des entrées d’air hygroréglables type EH marque ATLANTIC (couleur au choix de l’architecte) sur les menuiseries ou coffre de VR
des entrées d’air hygroréglables type EHT en maçonnerie marque ATLANTIC (couleur au choix de l’architecte) compris silencieux SCD circ
Le nombre et le dimensionnement des entrées d’air seront conformes à ceux indiqués dans l’Avis Technique :
Performance acoustique
(Dnew + Ctr ) mini = 39 dB pour les EA en menuiserie – 47 dB pour les EA en maçonnerie

#### Bouches d’extraction
Bouche d’extraction en cuisine hygroréglable avec commande du débit de pointe par cordelette
Bouche d’extraction en salle de bains hygroréglable
Bouche d’extraction en WC hygroréglable avec commande du débit de pointe par cordelette
Les bouches d’extraction seront placées en partie haute des pièces de service, au minimum à 1,80 m du sol et à 10 cm de toute paroi ou obstacle comme l’exige le DTU 68.2 § 5.3 .et le DTU 68.1 § 3.2.2.
Afin de garantir la tenue et l’étanchéité de la liaison bouche/colonne, les bouches seront fixées par simple emboiture sur une liaison terminale étanche intégrant à son extrémité une manchette de raccordement clipsée dans la cloison de gaine technique. L’étanchéité bouche/flexible sera assurée par un joint à lèvre placé sur le fût de la bouche.
Les bouches d’extraction seront très faciles à entretenir (nettoyage au lave-vaisselle) et devront comporter une notice d’information et d’entretien pour l’utilisateur.
Les bouches d’extraction de la VMC satisferont un isolement acoustique normalisé [Dn,e,w+C] :
[Dn,e,w+C] 53 dB en cuisines fermées
[Dn,e,w+C] 54 dB en cuisines ouvertes
[Dn,e,w+C] 56 dB en salles de bains
Remarque
L’axe des bouches d’extractions sera situé à 20 cm minimum des murs et plafonds.

#### Réseaux
Le réseau rigide en acier galvanisé sera de type cylindrique ou rectangulaire selon plans de classe A au sens de la RE2020.
Les conduits circulaires, en tôle d’acier galvanisé, agrafés en spirale seront conformes à la NF P 50-401. La résistance et l’épaisseur des conduits seront conformes aux normes EN 12 237 et/ou XP E 51-620. La qualité de galvanisation sera conforme à la norme EN 10-142.
Les conduits seront fixés à l’aide de colliers et de feuillards, raccordés par des pièces de raccordement livrées d’usine.
Les bouches d’extraction seront raccordées aux colonnes verticales par une liaison terminale M0 Ø125 si la longueur est inférieure à 1,2 m ou rigide dans le cas contraire, et par un collecteur d’étage. Les piquages express seront à proscrire pour des raisons aérauliques et acoustiques.
Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, on utilisera des coudes et conduits rigides.
En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle, permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.
En pied de colonne, prévoir un tampon de ramonage amovible et accessible par une trappe de visite. Si la distance Bouche-Colonne est faible, le nettoyage pourra être pratiqué par la bouche.
Au sommet de chaque colonne, prévoir un dispositif Té-souche acoustique garantissant l’accessibilité à la colonne, une forte réduction de la perte de charge.
Le réseau horizontal collecte les différentes colonnes verticales par l’intermédiaire de Té.
Les augmentations de diamètre seront coniques.
Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant, et piétements tous les 2 mètres environ. Les piétements porteront sur un plot en béton ou élément de surface 900cm² ; cf. DTU 68.2 § 6.464.
Au raccordement entre le réseau rigide et le ventilateur, la liaison devra être désolidarisée pour des raisons acoustiques et sera assurée par une manchette souple.
Pour les colonnes de VMC communes à 2 logements, il sera prévu la mise en œuvre d’un piège acoustique type CRE multilogement marque ALDES.

#### Groupe d'extraction
Le ventilateur d’extraction en caisson est de marque ATLANTIC type COMETE. Il est agréé 400°C ½ heure – Catégorie 4 conformément à l’arrêté du 31.03.86 sur la protection contre les risques d’incendie.
Structure
Caisson en tôle prélaquée (RAL 9006 pour les façades et RAL 7021 pour le corps)
Interrupteur de proximité intégré
Piquage circulaire à l’aspiration. Rejet libre
Dépressostat de sécurité taré à 80 Pa intégré
Indice de Protection IP x4
Motorisation
Moteur à commutation électronique EC
Turbine à réaction
Ensemble moteur/turbine monté sur roulement à billes, graissé à vie
Alimentation Mono 230V-50Hz
Accessoires
Manchettes souples
Pièges à son circulaires
Raccordements électriques depuis les attentes du lot électricité

### CHAUFFAGE

#### Production
Chaudières ventouse – logements à 1 salle de bain
Production de chaleur par chaudière murale fonctionnant au gaz naturel à mini-accumulation de caractéristiques techniques suivantes
Marque SAUNIER DUVAL modèle ThemaPlus Condens 26
Directive 92/42/CEE : classement « CONDENSATION »
Chauffage : puissance modulante de 2.4 à 20.0 kW (80/60°C)
Rendement jusqu’à 109 % sur PCI (température de chauffage réglable de 10 à 80°C)
Eau chaude sanitaire : puissance modulante- puissance utile nominale : 26 kW - température réglable de 35 à 60°C
Débit spécifique de 12,3 l/min selon Norme EN 13203
Régulation électronique à microprocesseur intégré avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants : pilotage de la chaudière et de la production d’ECS
Vase d’expansion
Protection électrique IPX4D
Mise en service par fabricant
Dimensions (HxLxP) : 740 x 418 x 344 mm - Poids : 41.2 kg.
Le bas de la chaudière sera positionné à 1.3m du sol
Accessoires
Evacuation des fumées et amenée d'air comburant par ventouse ou conduit 3Cep selon plans (couleur au choix de l’architecte)
Commande à distance filaire marque SAUNIER DUVAL type EXACONTROL E7-C (positionnement entre 90cm et 1.3m du sol pour accessibilité PMR) pour les logements standards
Un système antitartre magnétique  pour chaudières murales individuelles marque BWT type Antitartre ECS
Evacuation des condensats, soupapes vers le réseau EU le plus proche
Remarque
Le comptage RE2020 des postes chauffage et eau chaude sanitaire est réalisé par la chaudière
Chaudières 3Cep – logements à 1 salle de bain
Production de chaleur par chaudière murale fonctionnant au gaz naturel à mini-accumulation de caractéristiques techniques suivantes
Marque SAUNIER DUVAL modèle ThemaPlus M Condens 26
Directive 92/42/CEE : classement « CONDENSATION »
Chauffage : puissance modulante de 5.0 à 18.0 kW (80/60°C)
Rendement jusqu’à 108.8 % sur PCI (température de chauffage réglable de 10 à 80°C)
Eau chaude sanitaire : puissance modulante- puissance utile nominale : 26 kW - température réglable de 35 à 60°C
Débit spécifique de 12,5 l/min selon Norme EN 13203
Régulation électronique à microprocesseur intégré avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants : pilotage de la chaudière et de la production d’ECS
Vase d’expansion
Protection électrique IPX4D
Mise en service par fabricant
Dimensions (HxLxP) : 740 x 418 x 344 mm - Poids : 35.9 kg.
Le bas de la chaudière sera positionné à 1.3m du sol
Accessoires
Evacuation des fumées et amenée d'air comburant par conduit 3CEp selon plans
Commande à distance filaire marque SAUNIER DUVAL type EXACONTROL E7-C (positionnement entre 90cm et 1.3m du sol pour accessibilité PMR) pour les logements standards
Un système antitartre magnétique  pour chaudières murales individuelles marque BWT type Antitartre ECS
Evacuation des condensats, soupapes vers le réseau EU le plus proche
Remarque
Le comptage RE2020 des postes chauffage et eau chaude sanitaire est réalisé par la chaudière
Chaudières 3Cep – logements à 2 salles de bain
Production de chaleur par chaudière murale fonctionnant au gaz naturel à mini-accumulation de caractéristiques techniques suivantes
Marque SAUNIER DUVAL modèle ThemaPlus M Condens 31
Directive 92/42/CEE : classement « CONDENSATION »
Chauffage : puissance modulante de 6.2 à 25.0 kW (80/60°C)
Rendement jusqu’à 108.9 % sur PCI (température de chauffage réglable de 10 à 80°C)
Eau chaude sanitaire : puissance modulante- puissance utile nominale : 31 kW - température réglable de 35 à 60°C
Débit spécifique de 14,5 l/min selon Norme EN 13203
Régulation électronique à microprocesseur intégré avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants : pilotage de la chaudière et de la production d’ECS
Vase d’expansion
Protection électrique IPX4D
Mise en service par fabricant
Dimensions (HxLxP) : 740 x 418 x 344 mm - Poids : 37.1 kg.
Le bas de la chaudière sera positionné à 1.3m du sol
Accessoires
Evacuation des fumées et amenée d'air comburant par conduit 3CEp selon plans
Commande à distance filaire marque SAUNIER DUVAL type EXACONTROL E7-C (positionnement entre 90cm et 1.3m du sol pour accessibilité PMR) pour les logements standards
Un système antitartre magnétique  pour chaudières murales individuelles marque BWT type Antitartre ECS
Evacuation des condensats, soupapes vers le réseau EU le plus proche
Remarque
Le comptage RE2020 des postes chauffage et eau chaude sanitaire est réalisé par la chaudière

#### Evacuation des produits de combustion des chaudières
L’évacuation des produits de combustion sera assurée soit par ventouse verticale ou horizontale soit par un conduit métallique concentrique collectif pour chaudières étanches installées à l’intérieur du bâtiment.
Pour les conduits collectifs, le système de conduit sera titulaire du marquage CE selon la norme NF EN 1856-1 et d’un Document Technique d’Application définissant les prescriptions d’utilisation et de mise en œuvre.
Il sera constitué d’un conduit concentrique modulaire en inox (316L intérieur / 304 ou équivalent extérieur) de type 3CE P MULTI+, de marque POUJOULAT justifiant d’une garantie décennale.
Le conduit sera assemblé par emboitement mâle femelle avec joint à lèvres sur le tube de fumée. Le dimensionnement sera réalisé en légère pression positive, justifié par une note de calcul conforme à la norme NF EN 13384-2.
A chaque niveau, le conduit sera connecté à un maximum de 2 appareils à gaz à circuit de combustion étanche de type C4. Le débit calorifique total ne devra pas excéder 85 kW par niveau.
Les appareils seront équipés d’un clapet anti-retour et identifiés comme compatible avec le système 3CE P MULTI+ par le fabricant.
Une trappe de visites dans la gaine technique sera installée en pied afin de pouvoir accéder au conduit et réaliser les opérations d’entretien. Les siphons seront installés en partie basse afin de faciliter l’accès pour l’entretien de ceux-ci.
Eléments constitutifs
Pour chaque niveau :
1 Té simple ou double piquage suivant le nombre et la position des appareils à raccorder
Un élément réglable positionné sous le Té
Les longueurs droites nécessaires pour constituer la hauteur d’étage
Un support de conduit (mural ou plancher) permettant la reprise de charge
Un conduit de liaison par appareils
En pied et en tête de conduit :
Un cône d’écoulement équipé de son siphon résistant à la pression et muni d’un dispositif anti-refoulement des fumées dans le réseau d’eaux usées.
Un terminal vertical cylindrique (finition et couleur au choix de l’architecte) compris solin
Le raccordement au conduit principal sera réalisé, dans la gaine technique, par le conduit de liaison Ø80/125 fourni avec le système 3CE P MULTI+. Ce conduit, une fois recoupé, dépassera de la gaine technique, et permettra le raccordement des conduits des chaudières. La mise en œuvre sera conforme au DTU 61.1
L’ensemble, conduit de liaison et conduit de raccordement sera d’allure horizontale avec une pente ascendante d’au moins 3% vers le collecteur vertical.
Les conduits feront l’objet en fin de chantier d’un test d’étanchéité avant mise en service avec PV d’essais.

#### Distribution
Liaisons entre la chaudière et la nourrice en tube multicouche et tube PER sous fourreau
Nourrices de distribution préfabriquée. Nombre de départs adapté au nombre de radiateurs.
Distribution des nourrices aux radiateurs suivant plans en tube PER à BAO sous fourreau.
Une attention particulière sera apportée pour les sorties des alimentations des radiateurs (sorties encastrées dans les murs – réservation à prévoir). Le bureau d’étude se réserve le droit de refuser l’ensemble des sorties jugées inesthétiques.

#### Emission
Radiateurs en acier type REGGANE 3010 marque FINIMETAL et sèche serviette marque FINIMETAL type TAHITI
Peinture définitive couleur blanc cassé et emballage de protection.
Prévoir retouches de finition en fin de chantier.
Montage sur consoles à cheviller dans cloisons ou les murs (doublage).
2 pieds de supportage pour chaque radiateur de plus de 1m de longueur
Modèle, hauteur, longueur et emplacement suivant plans.
Les sèches-serviettes situés dans l’air de débattement PMR devront être installés à une hauteur minimum de 70cm par rapport au sol.
Bases de calcul :
Température maxi de départ : 70°C pour une température extérieure de - 11°C
Equipements des radiateurs :
Purgeurs d'air à clé en partie haute
Tés de réglages en partie basse
Robinet thermostatisable et tête thermostatique marque COMAP type SENSITY dans toutes les pièces à l’exception de la pièce où est installée le thermostat :
Remarque
Les robinets thermostatiques bénéficieront obligatoirement du marquage Keymark. La variation temporelle des robinets thermostatiques sera obligatoirement certifiée et sera inférieure ou égale à 0,20 K

### GAZ NATUREL
Depuis le coffret de détente comptage fourni par GRDF et posé par le lot GO :
Liaison à la gaine technique en tube acier noir conforme compris peinture conventionnelle, protection mécanique pour les réseaux cheminant à moins de 2 m de haut
Colonne montante en tube acier conforme compris peinture conventionnelle, fixation aux parois par colliers isolés
Chaque dérivation comprendra :
1 coude, 2 robinets d’arrêt, 1 contre-coude
2 raccords de compteurs
la pose des compteurs fournis avec repérage
1 plaque de fixation
Liaisons des compteurs aux logements :
par tube cuivre recuit sous fourreau 20 pour les longueurs inférieures à 15 ml
par tube onduleux en acier inoxydable pliables Tracpipe marque Banides Debeaurain certifié ATG PLT 002 CERTIGAZ sous fourreau 26 pour les longueurs supérieures à 15 ml
Alimentation de la chaudière en tube cuivre écroui
Fourniture des certificats qualigaz
Remarques
Le personnel exécutant les assemblages doit être titulaire d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage concerné et conforme à la spécification ATG B 540-9 (article 7-10° de l'arrêté du 2 Août 1977 modifié).
VENTILATION
VB : par grille 100 cm² sur la porte de la GT
VH : conduit en acier galvanisé DN160 compris chapeau pare pluie et solin
Ventilations intermédiaires par réservation (S=100cm²) au lot GO

### TRAVAUX DE FINITION

#### Réglages - mise en service - contrôles
Equilibrage des installations
Fourniture d’un tableau récapitulatif des débits de réglages
Contrôle des températures de chauffage
Etablissement et fourniture des P.V. d'essais suivant attestations de fonctionnement AQC

#### Dossier de récolement - DOE
Rectification des plans conformément à l'exécution réelle des installations
Fourniture des plans rectifiés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire au format PDF + DWG sur clé USB
Fourniture des notices techniques et des garanties pour tous les appareils et équipements
Le dossier DOE sera transmis 15 jours avant réception des travaux au CSPS avec bordereau d’envoi.

## BATIMENTS DE

### PLOMBERIE SANITAIRE

#### Appareils sanitaires logements locatifs sociaux E1-001 / E1-003
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.
La robinetterie bénéficiera d’un marquage NF A2 ou A3.
Meubles évier 2 cuves
Evier à poser en inox 120 x 60 cm comprenant 2 cuves, 1 égouttoir, 1 vidage
Meuble sous évier marque GENTE type TOP hydrofuge 19 mm, à trois portes, chants renforcés en PVC sur pieds réglables, avec bandeau clipsé, avec fond, à charnières résistantes non apparentes, joint élastomère périphérique

Mitigeur évier type LOGIS M31, Coolstart / 2 vitesses, EcoSelection référence 71837000 compris flexible.
Percement dans meuble évier pour les logements avec lave-vaisselle ou lave-linge juxtaposé.
Meuble vasque 80 cm
Meuble type ULYSSE marque PORCHER de 80 cm (couleurs au choix) sur pieds chromés comprenant :
Caisson et portes
Meuble bas 2 portes
Plan vasque céramique
Miroir de 80 x 105 cm
Applique LED compris raccordement depuis attente
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3
Meuble vasque 120 cm
Meuble type ULYSSE marque PORCHER de 120 cm (couleurs au choix) sur pieds chromés comprenant :
Caisson et portes
Meuble bas 4 portes
Plans vasques céramiques doubles
Miroir de 120 x 105 cm
Applique LED compris raccordement depuis attente
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3

##### Baignoire
Baignoire en acier émaillé marque ROCA type CONTESA couleur blanche, dimensions 170 x 70, compris vidage automatique, siphon, joint élastomère périphérique, plots acoustiques
Jupe pour dito en mélaminé sur vérins selon plans
La baignoire sera désolidarisée des parois verticales et horizontales.

Mitigeur thermostatique bain douche murale marque HANSGROHE 1001 CL bain douche
Set de douche marque HANSGROHE comprenant support, flexible 1,60 ml, douchette 2 jets Vario EcoSmart +
Douche PMR rez de chaussée
Douche à l’italienne à la charge du lot carrelage – raccordement EU sur la bonde du lot carrelage à la charge du présent lot
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
WC
Ensemble marque JACOB DELAFON type BRIVE comprenant :
Cuvette à sortie horizontale, avec kit de fixation au sol
Réservoir double-chasse 3L/6L NF
Abattant double
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage terrasse et balcon logement
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

##### Robinet de puisage terrasse sommitale
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Appareils sanitaires BRS
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.
La robinetterie bénéficiera d’un marquage NF A2 ou A3.

##### Attentes évier
Attentes pour évier comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné
Meuble vasque 80 cm
Meuble type ULYSSE marque PORCHER de 80 cm (couleurs au choix) sur pieds chromés comprenant :
Caisson et portes
Meuble bas 2 portes
Plan vasque céramique
Miroir de 80 x 105 cm
Applique LED compris raccordement depuis attente
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3
Meuble vasque 120 cm
Meuble type ULYSSE marque PORCHER de 120 cm (couleurs au choix) sur pieds chromés comprenant :
Caisson et portes
Meuble bas 4 portes
Plans vasques céramiques doubles
Miroir de 120 x 105 cm
Applique LED compris raccordement depuis attente
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3

##### Baignoire
Baignoire en acier émaillé marque ROCA type CONTESA couleur blanche, dimensions 170 x 70, compris vidage automatique, siphon, joint élastomère périphérique, plots acoustiques
La baignoire sera désolidarisée des parois verticales et horizontales.

Mitigeur thermostatique bain douche murale marque HANSGROHE 1001 CL bain douche
Set de douche marque HANSGROHE comprenant support, flexible 1,60 ml, douchette 2 jets Vario EcoSmart +
Douche PMR rez de chaussée
Douche à l’italienne à la charge du lot carrelage – raccordement EU sur la bonde du lot carrelage à la charge du présent lot
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
Douche encastrée niveau 1
Receveur de douche à encastrer GEBERIT type MELUA compris bonde extra plate, joint périphérique
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
WC
Ensemble marque JACOB DELAFON type BRIVE comprenant :
Cuvette à sortie horizontale, avec kit de fixation au sol
Réservoir double-chasse 3L/6L NF
Abattant double
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage terrasse et balcon logement
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

##### Robinet de puisage terrasse sommitale
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Appareils sanitaires logement accession
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.
La robinetterie bénéficiera d’un marquage NF A2 ou A3.

##### Attentes évier
Attentes pour évier comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques simples
Attentes pour meubles vasques simples comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques doubles
Attentes pour meubles vasques doubles comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné
Douche PMR rez de chaussée
Douche à l’italienne à la charge du lot carrelage – raccordement EU sur la bonde du lot carrelage à la charge du présent lot
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
Douche encastrée niveau 1
Receveur de douche à encastrer GEBERIT type MELUA compris bonde extra plate, joint périphérique
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé

##### WC suspendu
Ensemble comprenant :
Bati support marque GEBERIT autoportant compris plaque de commande blanche bi-touche
Cuvette suspendue marque DURAVIT type D-Code
Abattant double à frein de chute
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage terrasse et balcon logement
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

##### Robinet de puisage terrasse sommitale
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Appareils sanitaires attiques D201
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.

##### Attentes évier
Attentes pour évier comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques simples
Attentes pour meubles vasques simples comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques doubles
Attentes pour meubles vasques doubles comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Lave main
Meuble lave main Métropolitain 40x52x24 cm comprenant meuble suspendu (finition au choix de l’architecte), plan vasque en résine
Mitigeur monotrou de marque HANSGROHE série LOGIS 100 ECO C3
Douche encastrée
Receveur de douche à encastrer GEBERIT type MELUA compris bonde extra plate, joint périphérique
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé

##### WC suspendu
Ensemble comprenant :
Bati support marque GEBERIT autoportant compris plaque de commande blanche bi-touche
Cuvette suspendue marque DURAVIT type D-Code
Abattant double à frein de chute
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage terrasse et balcon logement
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

##### Robinet de puisage terrasse sommitale
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Eau Froide

##### Alimentation générale
Depuis le tube PEHD bande bleue en attente à 1m de la façade à la charge du lot VRD,
Mise en œuvre à la pénétration d’une vanne d’arrêt générale repérée, d’un clapet type EA, d’un détendeur NF, d’un filtre à robinet de purge

##### Alimentations des logements
Colonnes montantes en gaine technique palière en tube multicouche comprenant :
fixations aux parois par colliers à garniture antivibratile
calorifugeage par mousse de polyuréthane 9 mm
fourreau aux traversées de dalles
anti-bélier en haut de colonne
Dérivation 20 vers chaque logement comprenant
1 vannes d'arrêt 1/4 de tour repérée
1 clapet anti-retour type EA
1 manchette compteur compris étrier
1 détendeur
Nourrice de distribution préfabriquée en laiton compris vanne d’arrêt en amont
Distribution terminale des appareils depuis les nourrices du type hydro-câblée en tube PER sous fourreau compris rosace de sortie de cloison pour raccordement terminal encastré – Cheminement selon plans
Diamètres minimums

#### Eau Chaude Sanitaire
Depuis les chaudières individuelles ou PAC ,
Liaison vers les nourrices en tube multicouche et tube PER sous fourreau
Nourrice de distribution préfabriquée en laiton
Distribution terminale des appareils depuis les nourrices du type hydro-câblée en tube PER sous fourreau compris rosace de sortie de cloison pour raccordement terminal encastré – Cheminement selon plans
Diamètres minimums

#### Eaux Usées – Eaux Vannes

##### Evacuations apparentes
Depuis les siphons des appareils jusqu’aux colonnes dans les gaines techniques logements, en tubes et raccords PVC NF M1
passage apparent en plinthe
fixation par colliers en PVC à fixer tous les mètres
bouchon de dégorgement à mettre en place à chaque changement de direction
fourreau PVC à chaque traversée de paroi
Diamètres minimums

##### Chutes
Chutes EU-EV séparées en gaine technique en tube PVC NF M1 ou de type CHUTUNIC sous avis technique selon plan
Culottes à chaque niveau avec tampons de raccordements
Colliers de fixation en PVC tous les 2 mètres
Fourreaux PVC de traversée de dalle avec joint élastomère entre chute et fourreau
A chaque dévoiement de chute, il sera prévu un alourdissement de la canalisation par l’adjonction d’un matériau viscoélastique par collage et ligature 1m de part et d’autre de la traversée de dalle.

##### Réseaux en BLOCAGE
Réseaux en tube PVC NF M1 en blocage pour les collecteurs d’évacuation.
Cheminements et diamètres suivant plan
La pente sera d’au moins 1.5 cm/ml.
Culotte avec tampon de tringlage en pied de chute

##### Ventilation primaires
La ventilation primaire des réseaux EU-EV s'effectue soit par sortie dans les souches maçonnées compris grillage anti volatile, soit par la mise en œuvre d'un clapet anti vide en gaine technique selon plans.

#### Eaux Pluviales
Principes
naissances hors lot
chutes extérieures : hors lot
Réseaux en tubes et raccords PVC NF M1 en sous-sol
Culottes, traversées de poutres, sorties en façade, réseaux extérieurs : dito réseaux EU-EV

#### Désinfection et analyse des réseaux EF ECS
Une analyse de l’eau en sortie de robinetterie après travaux et rinçage (analyse D1) sera réalisée.
Les tests sont effectués par bâtiment, sur le logement le plus éloigné par rapport au point d’alimentation d’eau du bâtiment ainsi que sur un logement choisi aléatoirement.

#### Relevage des eaux de la rampe
Sans objet

### VENTILATION

#### Entrées d'air
Admission d’air neuf dans les pièces principales (chambres et séjour) par des entrées d’air hygroréglables type EH marque ATLANTIC (couleur au choix de l’architecte) sur les menuiseries ou coffre de VR
Le nombre et le dimensionnement des entrées d’air seront conformes à ceux indiqués dans l’Avis Technique :
Performance acoustique
(Dnew + Ctr ) mini = 39 dB pour les EA en menuiserie

#### Bouches d’extraction
Bouche d’extraction en cuisine hygroréglable avec commande du débit de pointe par cordelette
Bouche d’extraction en salle de bains hygroréglable
Bouche d’extraction en WC hygroréglable avec commande du débit de pointe par cordelette
Les bouches d’extraction seront placées en partie haute des pièces de service, au minimum à 1,80 m du sol et à 10 cm de toute paroi ou obstacle comme l’exige le DTU 68.2 § 5.3 .et le DTU 68.1 § 3.2.2.
Afin de garantir la tenue et l’étanchéité de la liaison bouche/colonne, les bouches seront fixées par simple emboiture sur une liaison terminale étanche intégrant à son extrémité une manchette de raccordement clipsée dans la cloison de gaine technique. L’étanchéité bouche/flexible sera assurée par un joint à lèvre placé sur le fût de la bouche.
Les bouches d’extraction seront très faciles à entretenir (nettoyage au lave-vaisselle) et devront comporter une notice d’information et d’entretien pour l’utilisateur.
Les bouches d’extraction de la VMC satisferont un isolement acoustique normalisé [Dn,e,w+C] :
[Dn,e,w+C] 53 dB en cuisines fermées
[Dn,e,w+C] 54 dB en cuisines ouvertes
[Dn,e,w+C] 56 dB en salles de bains
Remarque
L’axe des bouches d’extractions sera situé à 20 cm minimum des murs et plafonds.

#### Réseaux
Le réseau rigide en acier galvanisé sera de type cylindrique ou rectangulaire selon plans de classe A au sens de la RE2020.
Les conduits circulaires, en tôle d’acier galvanisé, agrafés en spirale seront conformes à la NF P 50-401. La résistance et l’épaisseur des conduits seront conformes aux normes EN 12 237 et/ou XP E 51-620. La qualité de galvanisation sera conforme à la norme EN 10-142.
Les conduits seront fixés à l’aide de colliers et de feuillards, raccordés par des pièces de raccordement livrées d’usine.
Les bouches d’extraction seront raccordées aux colonnes verticales par une liaison terminale M0 Ø125 si la longueur est inférieure à 1,2 m ou rigide dans le cas contraire, et par un collecteur d’étage. Les piquages express seront à proscrire pour des raisons aérauliques et acoustiques.
Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, on utilisera des coudes et conduits rigides.
En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle, permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.
En pied de colonne, prévoir un tampon de ramonage amovible et accessible par une trappe de visite. Si la distance Bouche-Colonne est faible, le nettoyage pourra être pratiqué par la bouche.
Au sommet de chaque colonne, prévoir un dispositif Té-souche acoustique garantissant l’accessibilité à la colonne, une forte réduction de la perte de charge.
Le réseau horizontal collecte les différentes colonnes verticales par l’intermédiaire de Té.
Les augmentations de diamètre seront coniques.
Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant, et piétements tous les 2 mètres environ. Les piétements porteront sur un plot en béton ou élément de surface 900cm² ; cf. DTU 68.2 § 6.464.
Au raccordement entre le réseau rigide et le ventilateur, la liaison devra être désolidarisée pour des raisons acoustiques et sera assurée par une manchette souple.
Pour les colonnes de VMC communes à 2 logements, il sera prévu la mise en œuvre d’un piège acoustique type CRE multilogement marque ALDES.

#### Groupe d'extraction
Le ventilateur d’extraction en caisson est de marque ATLANTIC type COMETE. Il est agréé 400°C ½ heure – Catégorie 4 conformément à l’arrêté du 31.03.86 sur la protection contre les risques d’incendie.
Structure
Caisson en tôle prélaquée (RAL 9006 pour les façades et RAL 7021 pour le corps)
Interrupteur de proximité intégré
Piquage circulaire à l’aspiration. Rejet libre
Dépressostat de sécurité taré à 80 Pa intégré
Indice de Protection IP x4
Motorisation
Moteur à commutation électronique EC
Turbine à réaction
Ensemble moteur/turbine monté sur roulement à billes, graissé à vie
Alimentation Mono 230V-50Hz
Accessoires
Manchettes souples
Pièges à son circulaires
Raccordements électriques depuis les attentes du lot électricité

### CHAUFFAGE NIVEAUX 0 et 1

#### Production
Chaudières 3Cep – logements à 1 salle de bain
Production de chaleur par chaudière murale fonctionnant au gaz naturel à mini-accumulation de caractéristiques techniques suivantes
Marque SAUNIER DUVAL modèle ThemaPlus M Condens 26
Directive 92/42/CEE : classement « CONDENSATION »
Chauffage : puissance modulante de 5.0 à 18.0 kW (80/60°C)
Rendement jusqu’à 108.8 % sur PCI (température de chauffage réglable de 10 à 80°C)
Eau chaude sanitaire : puissance modulante- puissance utile nominale : 26 kW - température réglable de 35 à 60°C
Débit spécifique de 12,5 l/min selon Norme EN 13203
Régulation électronique à microprocesseur intégré avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants : pilotage de la chaudière et de la production d’ECS
Vase d’expansion
Protection électrique IPX4D
Mise en service par fabricant
Dimensions (HxLxP) : 740 x 418 x 344 mm - Poids : 35.9 kg.
Le bas de la chaudière sera positionné à 1.3m du sol
Accessoires
Evacuation des fumées et amenée d'air comburant par conduit 3CEp selon plans
Commande à distance filaire marque SAUNIER DUVAL type EXACONTROL E7-C (positionnement entre 90cm et 1.3m du sol pour accessibilité PMR) pour les logements standards
Un système antitartre magnétique  pour chaudières murales individuelles marque BWT type Antitartre ECS
Evacuation des condensats, soupapes vers le réseau EU le plus proche
Remarque
Le comptage RE2020 des postes chauffage et eau chaude sanitaire est réalisé par la chaudière
Chaudières 3Cep – logements à 2 salles de bain
Production de chaleur par chaudière murale fonctionnant au gaz naturel à mini-accumulation de caractéristiques techniques suivantes
Marque SAUNIER DUVAL modèle ThemaPlus M Condens 31
Directive 92/42/CEE : classement « CONDENSATION »
Chauffage : puissance modulante de 6.2 à 25.0 kW (80/60°C)
Rendement jusqu’à 108.9 % sur PCI (température de chauffage réglable de 10 à 80°C)
Eau chaude sanitaire : puissance modulante- puissance utile nominale : 31 kW - température réglable de 35 à 60°C
Débit spécifique de 14,5 l/min selon Norme EN 13203
Régulation électronique à microprocesseur intégré avec écran LCD rétro-éclairé à menus déroulants : pilotage de la chaudière et de la production d’ECS
Vase d’expansion
Protection électrique IPX4D
Mise en service par fabricant
Dimensions (HxLxP) : 740 x 418 x 344 mm - Poids : 37.1 kg.
Le bas de la chaudière sera positionné à 1.3m du sol
Accessoires
Evacuation des fumées et amenée d'air comburant par conduit 3CEp selon plans
Commande à distance filaire marque SAUNIER DUVAL type EXACONTROL E7-C (positionnement entre 90cm et 1.3m du sol pour accessibilité PMR) pour les logements standards
Un système antitartre magnétique  pour chaudières murales individuelles marque BWT type Antitartre ECS
Evacuation des condensats, soupapes vers le réseau EU le plus proche
Remarque
Le comptage RE2020 des postes chauffage et eau chaude sanitaire est réalisé par la chaudière

#### Evacuation des produits de combustion des chaudières
L’évacuation des produits de combustion sera assurée soit par ventouse horizontale soit par un conduit métallique concentrique collectif pour chaudières étanches installées à l’intérieur du bâtiment.
Pour les conduits collectifs, le système de conduit sera titulaire du marquage CE selon la norme NF EN 1856-1 et d’un Document Technique d’Application définissant les prescriptions d’utilisation et de mise en œuvre.
Il sera constitué d’un conduit concentrique modulaire en inox (316L intérieur / 304 ou équivalent extérieur) de type 3CE P MULTI+, de marque POUJOULAT justifiant d’une garantie décennale.
Le conduit sera assemblé par emboitement mâle femelle avec joint à lèvres sur le tube de fumée. Le dimensionnement sera réalisé en légère pression positive, justifié par une note de calcul conforme à la norme NF EN 13384-2.
A chaque niveau, le conduit sera connecté à un maximum de 2 appareils à gaz à circuit de combustion étanche de type C4. Le débit calorifique total ne devra pas excéder 85 kW par niveau.
Les appareils seront équipés d’un clapet anti-retour et identifiés comme compatible avec le système 3CE P MULTI+ par le fabricant.
Une trappe de visites dans la gaine technique sera installée en pied afin de pouvoir accéder au conduit et réaliser les opérations d’entretien. Les siphons seront installés en partie basse afin de faciliter l’accès pour l’entretien de ceux-ci.
Eléments constitutifs
Pour chaque niveau :
1 Té simple ou double piquage suivant le nombre et la position des appareils à raccorder
Un élément réglable positionné sous le Té
Les longueurs droites nécessaires pour constituer la hauteur d’étage
Un support de conduit (mural ou plancher) permettant la reprise de charge
Un conduit de liaison par appareils
En pied et en tête de conduit :
Un cône d’écoulement équipé de son siphon résistant à la pression et muni d’un dispositif anti-refoulement des fumées dans le réseau d’eaux usées.
Un terminal vertical cylindrique (finition et couleur au choix de l’architecte) compris solin
Le raccordement au conduit principal sera réalisé, dans la gaine technique, par le conduit de liaison Ø80/125 fourni avec le système 3CE P MULTI+. Ce conduit, une fois recoupé, dépassera de la gaine technique, et permettra le raccordement des conduits des chaudières. La mise en œuvre sera conforme au DTU 61.1
L’ensemble, conduit de liaison et conduit de raccordement sera d’allure horizontale avec une pente ascendante d’au moins 3% vers le collecteur vertical.
Les conduits feront l’objet en fin de chantier d’un test d’étanchéité avant mise en service avec PV d’essais.

#### Distribution
Liaisons entre la chaudière et la nourrice en tube multicouche et tube PER sous fourreau
Nourrices de distribution préfabriquée. Nombre de départs adapté au nombre de radiateurs.
Distribution des nourrices aux radiateurs suivant plans en tube PER à BAO sous fourreau.
Une attention particulière sera apportée pour les sorties des alimentations des radiateurs (sorties encastrées dans les murs – réservation à prévoir). Le bureau d’étude se réserve le droit de refuser l’ensemble des sorties jugées inesthétiques.

#### Emission
Radiateurs en acier type REGGANE 3010 marque FINIMETAL et sèche serviette marque FINIMETAL type TAHITI pour les logements BRS (les logements en accession sont équipés de sèche serviettes électriques)
Peinture définitive couleur blanc cassé et emballage de protection.
Prévoir retouches de finition en fin de chantier.
Montage sur consoles à cheviller dans cloisons ou les murs (doublage).
2 pieds de supportage pour chaque radiateur de plus de 1m de longueur
Modèle, hauteur, longueur et emplacement suivant plans.
Les sèches-serviettes situés dans l’air de débattement PMR devront être installés à une hauteur minimum de 70cm par rapport au sol.
Bases de calcul :
Température maxi de départ : 70°C pour une température extérieure de - 11°C
Equipements des radiateurs :
Purgeurs d'air à clé en partie haute
Tés de réglages en partie basse
Robinet thermostatisable et tête thermostatique marque COMAP type SENSITY dans toutes les pièces à l’exception de la pièce où est installée le thermostat :
Remarque
Les robinets thermostatiques bénéficieront obligatoirement du marquage Keymark. La variation temporelle des robinets thermostatiques sera obligatoirement certifiée et sera inférieure ou égale à 0,20 K

### GAZ NATUREL
Depuis le coffret de détente comptage fourni par GRDF et posé par le lot GO :
Liaison aux gaines techniques en tube acier noir conforme compris peinture conventionnelle, protection mécanique pour les réseaux cheminant à moins de 2 m de haut
Colonnes montantes en tube acier conforme compris peinture conventionnelle, fixation aux parois par colliers isolés
Chaque dérivation comprendra :
1 coude, 2 robinets d’arrêt, 1 contre-coude
2 raccords de compteurs
la pose des compteurs fournis avec repérage
1 plaque de fixation
Liaisons des compteurs aux logements :
par tube cuivre recuit sous fourreau 20 pour les longueurs inférieures à 15 ml
par tube onduleux en acier inoxydable pliables Tracpipe marque Banides Debeaurain certifié ATG PLT 002 CERTIGAZ sous fourreau 26 pour les longueurs supérieures à 15 ml
Alimentation de la chaudière en tube cuivre écroui
Fourniture des certificats qualigaz
Remarques
Le personnel exécutant les assemblages doit être titulaire d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage concerné et conforme à la spécification ATG B 540-9 (article 7-10° de l'arrêté du 2 Août 1977 modifié).
VENTILATION
VB : par grille 100 cm² sur la porte de la GT
VH : conduit en acier galvanisé DN160 compris chapeau pare pluie et solin
Ventilations intermédiaires par réservation (S=100cm²) au lot GO

### CHAUFFAGE NIVEAU 2

#### Production
La pompe à chaleur sera de type air/eau split inverter, de marque Atlantic SYNEA ou équivalent. La pompe à chaleur se compose d’une unité extérieure reliée à un module hydraulique intérieur mural par des liaisons frigorifiques. Celui-ci sera accroché au mur par l’intermédiaire d’un dosseret. Le fluide frigorigène utilisé est du R32 (HFC).
La pompe à chaleur de type « Duo » assurera la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. La régulation de la pompe à chaleur est calculée soit selon la température d’ambiance du logement grâce à un thermostat adapté soit selon une loi d’eau en fonction de la température extérieure mesurée par une sonde.
La pompe à chaleur pourra gérer un départ de chauffage en fonction du besoin du logement. Selon le type d’émetteur, chacun des départs sera associé à une ou plusieurs zones de chauffage du bâtiment.
Son fonctionnement sera piloté via une interface utilisateur sur son module hydraulique, un thermostat modulant ou une solution d’interopérabilité tierce compatible avec les exigences du fabricant.
La pompe à chaleur se branche sur une alimentation monophasée 230V 50Hz.
La mise en service de la pompe à chaleur devra être assurée par un technicien de la marque ou par une station technique agréée. La garantie sera alors étendue à 3 ans pour les pièces et 1 ans pour la main d’œuvre.
La pompe à chaleur sera certifiée Heat Pump Keymark.
Description de l’unité extérieure :
L’unité extérieure de la pompe à chaleur se composera essentiellement des éléments suivants :
un compresseur Inverter fonctionnant au R32 et d’un module de pilotage Inverter associé
un évaporateur à surface d’échange haute performance composé de tubes en cuivre rainurés et aux ailettes en aluminium traitée anti-corrosion et hydrophiles
une hélice à haut rendement et bas niveau sonore fonctionnant avec un moteur électrique à régime variable Inverter
une vanne d’inversion de cycle
de robinets de connexions frigorifiques avec raccord flare pour le raccordement au module intérieur
de borniers de raccordement pour l’alimentation et l’interconnexion
un bouton de mise au vide (pump down) avec diode de contrôle
un détendeur électronique
une bouteille de stockage du fluide frigorigène
Pour assurer la durabilité du produit, l’unité extérieure aura une carrosserie traitée anti-corrosion permettant son implantation dans tout type d’environnement.
Pose sur terrasse par l’intermédiaire de rubber foot
Description du module hydraulique :
Le module hydraulique de la pompe à chaleur sera mural et devra être fixé au mur via différents dosserets conçus à cet effet. Ainsi, un espace libre d’au moins 90cm sera disponible sous l’unité intérieur pour l’intégration d’un meuble ou d’appareil électroménager.
Le module hydraulique de la pompe à chaleur de type « Duo » se composera essentiellement des éléments suivants :
2 condenseurs de type échangeur à plaques
un pot à boue filtrant magnétique, intégré de série et constitué d’un tamis et d’un barreau magnétique. Le pot à boue peut être isolé avec deux vannes présentes en amont et en aval respectivement.
Un contrôleur de débit
un appoint électrique chauffage de 3 kW monté de série
un vase d’expansion
une soupape de sécurité pour le circuit de chauffage
un circulateur basse consommation
une vanne directionnelle dite « 3 voies »
de raccords frigorifiques pour le raccordement à l’unité extérieure (un raccord « gaz » et un raccord « liquide ») placés de préférence sous le module hydraulique
une régulation avec interface utilisateur présentant entre autres les fonctions suivantes :
l’affichage de la température
une estimation de la consommation de la pompe à chaleur
la programmation hebdomadaire
un robinet de vidange
un manomètre
des purgeurs automatiques
La préparation de l’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon de 150L en acier émaillé protégé par une anode ACI. Un appoint électrique dédié à l’ECS est également présent dans le ballon.
Description des dosserets :
Le module hydraulique de la pompe à chaleur sera accroché au mur via différents dosserets conçus à cet effet. Ainsi, un espace libre d’au moins 90cm sera disponible sous l’unité intérieur pour l’intégration d’un meuble ou d’appareil électroménager.
Le dosseret composé d’une barrette de pré raccordement permettra le raccordement hydraulique de l’unité intérieure et une pose de la pompe à chaleur en 2 temps.
2 types de dosserets seront disponible en fonction du type de mur.
Un dosseret simple permettant l’accroche sur mur dur (mur porteur) composé des éléments suivants :
Un système d’accroche
Une barrette de pré-raccordement avec disconnecteurs
Un dosseret complet permettant l’accroche sur cloisons renforcées composé des éléments suivants :
Un système d’accroche avec reprise d’effort au sol
Une barrette de pré-raccordement avec disconnecteurs
Un pantographe permettant de positionner facilement le ballon ECS
Caractéristiques du modèle :
Certifié par Heat Pump Keymark
Fourniture :
La pompe à chaleur sera livrée en 3 colis appairables :
un colis module hydraulique
un colis ballon ECS
un colis groupe extérieur
Le dosseret sera livré à part en un seul colis.
Régulation Pompe à chaleur
La pompe à chaleur sera associée à une sonde extérieure qui permettra le fonctionnement sur loi d’eau.
A son installation, la pompe à chaleur sera paramétrée via l’interface du module hydraulique. Le paramétrage sera réalisé par un professionnel via un tunnel de programmation rapide de type EasyStart d’Atlantic.
Afin de garantir confort et économies à l’utilisateur final, un thermostat modulant de marque identique sera associé à la pompe chaleur.
Thermostat modulant programmable filaire de type « Navilink 105 »
La pompe à chaleur sera pilotée par un thermostat modulant type NAVILINK 105 de chez Atlantic situé dans la pièce principale du logement, celui-ci permettra :
Le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur avec modulation de la température de départ
La mesure et l’affichage de la température d’ambiance
La modification de la température de consigne
Le fonctionnement en Mode Programmé ou en Mode Basic, avec une consigne permanente et un fonctionnement simplifié
La programmation hebdomadaire de la température de consigne, avec un assistant intégré sur le thermostat
La fonction Anticipation en Mode Programmé : permettant d’atteindre les températures de consignes demandées aux heures programmées, pour optimiser le confort et les consommations
La gestion d’une absence prolongée avec la fonction Absence
Le contrôle de l’ECS
L’affichage de l’estimation des consommations d’énergie de chauffage et d’ECS
L’utilisation de la fonction « Atlantic Smart Adapt »
L’accès aux notices installateur et utilisateur grâce à un QR Code présent dans le menu du thermostat
Une plaque de finition disponible en option de dimensions 15cm par 15cm permettra en cas de remplacement d’un thermostat mural, une parfaite intégration dans le logement.
Accessoires
L'entreprise fournira et posera
Sonde extérieure
Groupe de sécurité compris siphon PVC
Aquastat de sécurité plancher chauffant
Un système antitartre magnétique  marque BWT type Antitartre ECS
Liaison frigorifique isolé de l’unité intérieure à l’unité extérieure sous goulotte pour les cheminements extérieurs et sous fourreau ventilé pour les cheminements intérieurs

#### Distribution
Liaisons entre la PAC et les nourrices en tube multicouche.

#### Plancher chauffant basse température
Fourniture et pose de tube polyéthylène haute densité réticulé ø13x16 mm à barrière anti-oxygène, déroulé en escargot (spirale double inversée) marque REHAU type RAUTHERM
L'installation des planchers sera éprouvée avant enrobage sous pression. La pression sera maintenue pendant le coulage, avec vérification du maître d’œuvre lors du coulage du plancher. L'entreprise devra convoquer le maître d’œuvre en temps voulu. (Fourniture de l'antigel pendant la phase chantier et rinçage avant mise en service
A la charge du présent lot, la mise en chauffe de la chape selon DTU avant pose des revêtements de sol.
Fourniture et pose de nourrices préfabriquées insensible à la corrosion marque REHAU comprenant
2 robinets de vidange
2 thermomètres
1 débitmètre par circuit de retour
Mise en place de l’isolant sous chape à la charge du lot chape

#### Régulation terminale des chambres
Régulation de type décentralisé pièce par pièce avec thermostat d’ambiance et moteur thermique avec liaison radio comprenant :
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 marque REHAU (variation temporelle certifiée =0.3 K)
moteurs thermiques
boitiers de connexion
Le raccordement électrique du boitier de connexion depuis les attentes du lot électricité est à la charge du présent lot.

### TRAVAUX DE FINITION

#### Réglages - mise en service - contrôles
Equilibrage des installations
Fourniture d’un tableau récapitulatif des débits de réglages
Contrôle des températures de chauffage
Etablissement et fourniture des P.V. d'essais suivant attestations de fonctionnement AQC

#### Dossier de récolement - DOE
Rectification des plans conformément à l'exécution réelle des installations
Fourniture des plans rectifiés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire au format PDF + DWG sur clé USB
Fourniture des notices techniques et des garanties pour tous les appareils et équipements
Le dossier DOE sera transmis 15 jours avant réception des travaux au CSPS avec bordereau d’envoi.

## VILLAS

### PLOMBERIE SANITAIRE
Fourniture et pose des appareils sanitaires, de couleur blanche, comprenant :
- la fixation à adapter au type de parois,
- le raccordement des alimentations EC et EF, des évacuations EU et EV.
La robinetterie bénéficiera d’un marquage NF A2 ou A3.

##### Attentes évier
Attentes pour évier comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques simples
Attentes pour meubles vasques simples comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Attentes vasques doubles
Attentes pour meubles vasques doubles comprenant
une attente EF 13 avec robinet d’arrêt
une attente EC 13 avec robinet d’arrêt
attente EU 40 avec siphon bouchonné
Douche PMR rez de chaussée
Douche à l’italienne à la charge du lot carrelage – raccordement EU sur la bonde du lot carrelage à la charge du présent lot
Mitigeur thermostatique douche marque HANSGROHE 1001 CL douche
Set de douche Vario Ecosmart avec barre Unica Croma 65 cm 2 jets marque HANSGROHE
Paroi de douche
Paroi de douche marque SANSWISS GAMME DIVERA suivants plans en verre securit compris profil chromé
Baignoire
Baignoire type D-CODE marque DURAVIT couleur blanche, dimensions 170 x 75 cm, compris vidage automatique, siphon, joint élastomère périphérique. La baignoire sera désolidarisée des parois verticales et horizontales
Mitigeur thermostatique bain douche murale marque HANSGROHE 1001 CL bain douche
Set de douche marque HANSGROHE comprenant support, flexible 1,60 ml, douchette 2 jets Vario EcoSmart

##### WC suspendu
Ensemble comprenant :
Bati support marque GEBERIT autoportant compris plaque de commande blanche bi-touche
Cuvette suspendue marque DURAVIT type D-Code
Abattant double à frein de chute
Attente LL LV
Attentes pour machine à laver et lave-vaisselle
attente EF 10 avec robinet d’arrêt à raccord au nez bouchonné
attente EU 40 avec siphon bouchonné

##### Robinet de puisage
Robinet de puisage DN15 à raccord au nez compris rosace, robinet de purge

#### Eau Froide

##### Alimentation générale
Depuis le tube PEHD bande bleue en attente en VS,
Liaison en VS en tube multicouche compris calorifuge par 13 mm de mousse de polyuréthane
Mise en œuvre à la pénétration d’une vanne d’arrêt générale repérée, d’un clapet type EA, d’un détendeur NF, d’un filtre à robinet de purge
Nourrice de distribution préfabriquée en laiton compris vanne d’arrêt en amont
Distribution terminale des appareils depuis les nourrices du type hydro-câblée en tube PER sous fourreau encastré dans la mousse de polyuréthane et en faux plafond compris rosace de sortie de cloison pour raccordement terminal encastré – Cheminement selon plans
Diamètres minimums

#### Eau Chaude Sanitaire
Depuis les PAC ,
Liaison vers les nourrices en tube multicouche et tube PER sous fourreau
Nourrice de distribution préfabriquée en laiton
Distribution terminale des appareils depuis les nourrices du type hydro-câblée en tube PER sous fourreau encastré dans la mousse de polyuréthane et en faux plafond compris rosace de sortie de cloison pour raccordement terminal encastré – Cheminement selon plans
Diamètres minimums

#### Eaux Usées – Eaux Vannes

##### Evacuations apparentes
Depuis les siphons des appareils jusqu’aux colonnes en tubes et raccords PVC NF M1
passage apparent en plinthe
fixation par colliers en PVC à fixer tous les mètres
bouchon de dégorgement à mettre en place à chaque changement de direction
fourreau PVC à chaque traversée de paroi
Diamètres minimums

##### Chutes
Chutes EU-EV séparées en gaine technique en tube PVC NF M1 ou de type CHUTUNIC sous avis technique selon plan
Culottes à chaque niveau avec tampons de raccordements
Colliers de fixation en PVC tous les 2 mètres
Fourreaux PVC de traversée de dalle avec joint élastomère entre chute et fourreau
A chaque dévoiement de chute, il sera prévu un alourdissement de la canalisation par l’adjonction d’un matériau viscoélastique par collage et ligature 1m de part et d’autre de la traversée de dalle.

##### Réseaux en VIDE SANITAIRE
Réseaux en tube PVC NF M1 en blocage pour les collecteurs d’évacuation.
Cheminements et diamètres suivant plan
La pente sera d’au moins 1.5 cm/ml.
Culotte avec tampon de tringlage en pied de chute

##### Ventilation primaires
La ventilation primaire des réseaux EU-EV s'effectue soit par sortie en toiture compris chapeau pare pluie et grillage antivolatile, soit par la mise en œuvre d'un clapet anti vide en gaine technique selon plans.

#### Eaux Pluviales
Principes
naissances hors lot
chutes extérieures : hors lot
Réseaux en tubes et raccords PVC NF M1 en vide sanitaire
Culottes, traversées de poutres, sorties en façade, réseaux extérieurs : dito réseaux EU-EV

#### Désinfection et analyse des réseaux EF ECS
Une analyse de l’eau en sortie de robinetterie après travaux et rinçage (analyse D1) sera réalisée.

### VENTILATION
VMC hygroréglable type B individuelle basse consommation marque ATLANTIC type Hygrocosy BC FLEX plus

#### Entrées d’air
Admission d’air neuf dans les pièces principales (chambres et séjour) par des entrées d’air hygroréglables type EH (couleur au choix de l’architecte)
Le nombre et le dimensionnement des entrées d’air seront conformes à ceux indiqués dans l’Avis Technique :
Performance acoustique
(Dnew + Ctr ) mini = 39 dB

#### Bouches d'extraction
Bouche d’extraction en cuisine hygroréglable à pile avec commande du débit de pointe par interrupteur (interrupteur et liaison de cabale à la charge du présent lot)
Bouche d’extraction en salle de bains hygroréglable
Bouche d’extraction en salle de bains/ WC hygroréglable à pile
Les bouches d’extraction seront placées en partie haute des pièces de service, au minimum à 1,80 m du sol et à 10 cm de toute paroi ou obstacle comme l’exige le DTU 68.2 § 5.3 .et le DTU 68.1 § 3.2.2.
Afin de garantir la tenue et l’étanchéité de la liaison bouche/colonne, les bouches seront fixées par simple emboiture sur une liaison terminale étanche intégrant à son extrémité une manchette de raccordement clipsée dans la cloison de gaine technique. L’étanchéité bouche/flexible sera assurée par un joint à lèvre placé sur le fût de la bouche.
Les bouches d’extraction seront très faciles à entretenir (nettoyage au lave-vaisselle) et devront comporter une notice d’information et d’entretien pour l’utilisateur.

#### Réseaux
Les réseaux seront réalisés en conduit souple PVC isolé par 25 mm de laine de verre
Le rejet sera réalisé en tôle d'acier galvanisé selon plans compris pose d’une sortie de toiture esthétique et solin

#### Groupes d’extraction
Groupe HYGROCOSY BC FLEX + marque ATLANTIC
groupe extra-plat (160 mm)
fixation + étanchéité IPX2
raccord électrique déporté
Isolation acoustique entre le groupe et la paroi : silentblocs + mousse d’isolation
piquages démontables pour raccord des gaines étanches Twist & Go
rejet démontable Ø 160mm
position des piquages interchangeable pour minimiser les pertes de charges du réseau (évite croisement des gaines, longueurs et coudes)

### CHAUFFAGE

#### Production
La pompe à chaleur sera de type air/eau Split Inverter, de marque Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32. La pompe à chaleur se compose d’une unité extérieure reliée à un module hydraulique intérieur par des liaisons frigorifiques. Le fluide frigorigène utilisé est du R32 (HFC).
La pompe à chaleur de type « Duo » assurera les fonctions de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Son fonctionnement sera piloté via une interface utilisateur sur son module hydraulique, un thermostat modulant ou une solution d’interopérabilité tierce compatible avec les exigences du fabricant.
La pompe à chaleur dispose d’un bouton marche/arrêt et se branche sur une alimentation monophasée 230V 50Hz.
La mise en service de la pompe à chaleur devra être assurée par un technicien de la marque ou par une station technique agréée. La garantie sera alors étendue à 3 ans pour les pièces et 1 ans pour la main d’œuvre.
La pompe à chaleur sera certifiée Heat Pump Keymark.
Description de l’unité extérieure :
L’unité extérieure de la pompe à chaleur se composera essentiellement des éléments suivants :
un compresseur de type twin rotary full Inverter fonctionnant au R32 et d’un module de pilotage associé
un évaporateur à surface d’échange haute performance composé de tubes en cuivre rainurés et aux ailettes en aluminium traitée anti-corrosion et hydrophiles
un ventilateur haute efficience aux pales dites « à dentelures » fonctionnant avec un moteur électrique à régime variable de type Inverter
une vanne d’inversion de cycle
de robinets de connexions frigorifiques avec raccord flare pour le raccordement au module intérieur
de borniers de raccordement pour l’alimentation et l’interconnexion
un bouton de mise au vide (pump down) avec diode de contrôle
un détendeur électronique
Pour assurer la durabilité du produit, l’unité extérieure aura une carrosserie traitée anti-corrosion permettant son implantation dans tout type d’environnement.
Pose sur terrasse par l’intermédiaire de rubber foot
Description du module hydraulique :
Le module hydraulique de la pompe à chaleur de type « Duo » se composera essentiellement des éléments suivants :
un condenseur type échangeur coaxial en cuivre, immergé dans une cuve en inox représentant un volume tampon de 16L et fonctionnant au R32. Une vanne de vidange du volume tampon est prévue en position basse pour les besoins de maintenance.
un appoint électrique de 3 kW monté de série
un vase d’expansion
une soupape de sécurité raccordée à une flexible de préférence transparent pour l’évacuation
un circulateur basse consommation
une vanne directionnelle dite « 3 voies »
de raccords frigorifiques pour le raccordement à l’unité extérieure
une interface utilisateur présentant entre autres les fonctions suivantes :
l’affichage de la température extérieure et de la température ambiance de chacune des zones
une estimation de la consommation de la pompe à chaleur selon les usages
la programmation hebdomadaire
un manomètre
La préparation de l’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon de 190L en acier émaillé protégé par une anode à courant inversé (ACI). L’isolation du ballon sera en polyuréthane ; le ballon sera démontable grâce à une vanne d’arrêt et une purge. Un appoint électrique dédié a l’ECS est également présent dans le ballon (1,5 kW). Les raccords diélectriques nécessaires à la durabilité du ballon seront montés d’usine.
L’intérieur de la PAC sera accessible par l’avant (façade démontable) afin de faciliter la maintenance.
Caractéristiques du modèle :
Certifié par Heat Pump Keymark
Fourniture :
La pompe à chaleur sera livrée en colis :
un colis module hydraulique
un colis groupe extérieur
Régulation Pompe à chaleur
La pompe à chaleur sera associée à une sonde extérieure qui permettra l’optimisation de la loi d’eau.
A son installation, la pompe à chaleur pour être par paramétrée via l’interface du module hydraulique. Le paramétrage sera réalisé par un professionnel via un tunnel de programmation rapide de type EasyStart d’Atlantic.
Afin de garantir confort et économies à l’utilisateur final, un thermostat modulant de marque identique sera associé à la pompe chaleur.
Thermostat modulant programmable filaire de type Navilink A75 :
La pompe à chaleur sera pilotée par un thermostat modulant radio (alimentation filaire) de type Navilink A75 de la marque Atlantic situé dans la pièce principale du logement. Le thermostat modulant permettra obligatoirement :
La mesure de la température ambiante et son affichage
La modification de la température de consigne de la zone
La gestion d’une absence prolongée par la fonction absence
L’accès à l’ensemble des paramètres utilisateurs de la pompe à chaleur et leur paramétrage
L’accès à la programmation horaire
Le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur avec modulation de la température de départ
L’affichage des estimations de consommation d’énergies par usage
Accessoires
L'entreprise fournira et posera
un dosseret de pré-raccordement Atlantic Simplifix pour le raccordement hydraulique du module intérieur de la PAC. Ce dosseret intégrera le clapet anti-thermosiphon et le disconnecteur avec vanne de remplissage, conformément aux prescriptions Atlantic et au DTU 60.1.
Groupe de sécurité compris siphon PVC
Aquastat de sécurité plancher chauffant
Un système antitartre magnétique  marque BWT type Antitartre ECS
Liaison frigorifique isolé de l’unité intérieure à l’unité extérieure sous goulotte pour les cheminements extérieurs et sous fourreau ventilé pour les cheminements intérieurs

#### Distribution
Liaisons entre la PAC et les nourrices en tube multicouche compris calorifuge par 13 mm de mousse de polyuréthane

#### Plancher chauffant basse température
Fourniture et pose de tube polyéthylène haute densité réticulé ø13x16 mm à barrière anti-oxygène, déroulé en escargot (spirale double inversée) marque REHAU type RAUTHERM
L'installation des planchers sera éprouvée avant enrobage sous pression. La pression sera maintenue pendant le coulage, avec vérification du maître d’œuvre lors du coulage du plancher. L'entreprise devra convoquer le maître d’œuvre en temps voulu. (Fourniture de l'antigel pendant la phase chantier et rinçage avant mise en service) .
A la charge du présent lot, la mise en chauffe de la chape selon DTU avant pose des revêtements de sol.
Fourniture et pose de nourrices préfabriquées insensible à la corrosion marque REHAU comprenant
2 robinets de vidange
2 thermomètres
1 débitmètre par circuit de retour
Mise en place de l’isolant sous chape à la charge du lot chape

#### Régulation terminale des chambres
Régulation de type décentralisé pièce par pièce avec thermostat d’ambiance et moteur thermique avec liaison radio comprenant :
Thermostat radio à pile NEA SMART 2 marque REHAU (variation temporelle certifiée =0.3 K)
moteurs thermiques
boitiers de connexion
Le raccordement électrique du boitier de connexion depuis les attentes du lot électricité est à la charge du présent lot.

### TRAVAUX DE FINITION

#### Réglages - mise en service - contrôles
Equilibrage des installations
Fourniture d’un tableau récapitulatif des débits de réglages
Contrôle des températures de chauffage
Etablissement et fourniture des P.V. d'essais suivant attestations de fonctionnement AQC

#### Dossier de récolement - DOE
Rectification des plans conformément à l'exécution réelle des installations
Fourniture des plans rectifiés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire au format PDF + DWG sur clé USB
Fourniture des notices techniques et des garanties pour tous les appareils et équipements
Le dossier DOE sera transmis 15 jours avant réception des travaux au CSPS avec bordereau d’envoi.

## ANNEXES :

### Sélection radiateurs – puissance plancher chauffant
VILLAS 123
VILLA 4

### Protocole de mise en service du 3Cep et d’installation et de mise en service des chaudières associées :

[TABLEAU]
CONSTRUCTION DE 45 LOGEMENTS COLLECTIFS
ET 4 VILLAS
L’ALLEGORIE
LUMBIN (38)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 303
CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION
Version DCE V1 – 09/03/2026

[TABLEAU]
Prestations | Lot concerné
1. PLOMBERIE - SANITAIRE
AEP
Regard général en limite de propriété compris vannes d'arrêt, manchette compteur, clapet type EA | VRD
Liaison depuis le regard en tube PEHD bande bleue PN16 débouchant au sous-sol | VRD
Mise en œuvre d’une vanne d’arrêt générale, d'un filtre à la pénétration, d’un détendeur | PRESENT LOT
Colonnes EF en gaines techniques palières compris calorifuge | PRESENT LOT
Départ vers chaque appartement compris vannes d'arrêt, manchette compteur, clapet type EA, détendeur | PRESENT LOT
Fourniture et pose des compteurs divisionnaires en gaine technique palière | Concessionnaire
Fourniture d’un fourreau métallique au lot GO pour la traversée du mur du sous-sol | PRESENT LOT
Pose du fourreau | GO
Etanchéité (mousse de polyuréthane et mastic sur les 2 faces intérieure et extérieure) | PRESENT LOT
Eaux pluviales
Regards, réseaux extérieurs | VRD
Descente EP, cheneaux, boite à eau …. | Charpente - étanchéité
Caniveau sous-sol compris liaisons vers puisard | GO
Pompe de relevage pour dito | PRESENT LOT
Réseaux cheminant à l'intérieur du bâtiment jusqu’à 1 m de la façade | PRESENT LOT
Fourniture d’un fourreau métallique au lot GO pour la traversée du mur du sous-sol | PRESENT LOT
Pose du fourreau | GO

[TABLEAU]
Eaux de ruissellement sous-sol
Sans objet pour le présent lot
Eaux Usées
Regards, réseaux extérieurs enterrés | VRD | VRD
Réseaux cheminant à l'intérieur du bâtiment jusqu’à 1 m de la façade | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Fourniture d’un fourreau métallique au lot GO pour chaque traversée des murs du sous-sol | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Pose du fourreau | GO | GO
Etanchéités (mousse de polyuréthane et mastic sur les 2 faces intérieure et extérieure) | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Manchon type pipeco pour VP sur bac acier | Charpente | Charpente
Sortie de VP compris chapeau pare pluie et grillage anti volatile | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Souche étanchée BA pour sortie VP en toiture terrasse | GO étanchéité | GO étanchéité
Appareils Sanitaires
Fourrure dans les cloisons pour fixations des appareils sanitaires | Cloison | Cloison
Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution EF-ECS ( 1 / logt) | CARRELAGE | CARRELAGE
Douche à l’italienne au niveau RDC | CARRELAGE | CARRELAGE
2. VMC LOGEMENT
Détalonnage des portes pour passage d'air VMC | Menuiserie | Menuiserie
Fourniture et pose des entrées d'air et indications sur les dimensions des réservations dans les menuiseries ou coffre de VR | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Réservations pour les entrées d'air | Menuiseries | Menuiseries
Fourniture et pose des entrées d'air en maçonnerie et indications sur les dimensions des réservations | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Réservation pour dito | GO | GO
Socles béton sur résiliant pour pose de l’extracteur | GO | GO
Raccordements sur attente électrique mono 230 V compris coupure de proximité | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Souche étanchée BA pour sortie en toiture terrasse | GO étanchéité | GO étanchéité
3. CHAUFFAGE LOGEMENTS
Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution (1 / logt) | CARRELAGE | CARRELAGE
Fourniture et pose des terminaux des ventouses verticales ou conduits 3Cep compris solin | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Chevêtre abergement et fourreau étanché pour dito | Charpente | Charpente
Souche étanchée BA pour sortie en toiture terrasse | GO étanchéité | GO étanchéité
Trappe en pieds de conduit 3Cep 40x40 cm | Cloison | Cloison
4. GAZ
Fourniture du coffret de coupure et détente gaz | GRDF | GRDF
Fourniture et pose des compteurs divisionnaires | GRDF | GRDF
Liaison du coffret à la gaine technique en tube acier noir | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Décaissé BA de 30 cm au droit de la GT gaz du bâtiment A | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Ventilation gaines gaz
Grille en façade de GT 100 cm² utile | Menuiserie | Menuiserie
Ventilation intermédiaire par réservation en gaine technique 100 cm² | GO | GO
Ventilation haute par conduit en acier galvanisé
150 cm² - DN 160 | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Fourreau métallique étanchée pour sortie ventilation haute | Etanchéité | Etanchéité
Caisson coupe feu 2h ventilé en sous-sol suivant plan architecte | Cloison | Cloison
5. DIVERS
Plans de réservations dans les ouvrages maçonnés | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Percements et rebouchements dans les parois des trous non réservés | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Percements et rebouchements de toute traversée de cloison | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Fourreau aux traversées de parois | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Contrôle de la bonne position des réservations | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Mise en route et essais | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Dossier des Ouvrages Exécutés | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Rebouchements des trémies et réservations dans les murs | GO | GO
Peinture sur les canalisations apparentes | Peinture | Peinture
Traitement de l’étanchéité à l’air de l’ensemble des fourreaux mettant en contact les logements et les communs | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Traitement de l’étanchéité à l’air des traversées de dalle en ligaturant les bandes résilientes et calorifuge aux conduits | PRESENT LOT | PRESENT LOT

[TABLEAU]
BATIMENT C | BATIMENT C
Prestations | Lot concerné
1. PLOMBERIE - SANITAIRE
AEP
Regard général en limite de propriété compris vannes d'arrêt, manchette compteur, clapet type EA | VRD
Liaison depuis le regard en tube PEHD bande bleue PN16 en attente à 1m de la façade | VRD
Liaison depuis l’attente en tube PEHD bande bleue PN16 sous fourreau | PRESENT LOT
Tranché, lit de sable, remblaiement | GO
Mise en œuvre d’une vanne d’arrêt générale, d'un filtre à la pénétration, d’un détendeur | PRESENT LOT
Colonne EF en gaine technique palière compris calorifuge | PRESENT LOT
Départ vers chaque appartement compris vannes d'arrêt, manchette compteur, clapet type EA, détendeur | PRESENT LOT
Fourniture et pose des compteurs divisionnaires en gaine technique palière | Concessionnaire
Eaux pluviales
Regards, réseaux extérieurs | VRD
Descente EP, cheneaux, boite à eau …. | Charpente - étanchéité
Réseaux cheminant sous les terrasses du RDC du bâtiment j | PRESENT LOT
Tranché, lit de sable, remblaiement | GO
Eaux de ruissellement sous-sol
Sans objet
Eaux Usées
Regards, réseaux extérieurs enterrés | VRD
Réseaux cheminant en blocage du bâtiment jusqu’à 1 m de la façade | PRESENT LOT
Tranchées, lit de sable, remblaiement pour dito | GO
Manchon type pipeco pour VP sur bac acier | Charpente
Sortie de VP compris chapeau pare pluie et grillage anti volatile | PRESENT LOT
Souche étanchée BA pour sortie VP en toiture terrasse | GO étanchéité
Appareils Sanitaires
Fourrure dans les cloisons pour fixations des appareils sanitaires | Cloison
Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution EF-ECS ( 1 / logt) | CARRELAGE
Douche à l’italienne au niveau RDC | CARRELAGE
2. VMC LOGEMENT
Détalonnage des portes pour passage d'air VMC | Menuiserie
Fourniture et pose des entrées d'air et indications sur les dimensions des réservations dans les menuiseries ou coffre de VR | PRESENT LOT
Réservations pour les entrées d'air | Menuiseries
Fourniture et pose des entrées d'air en maçonnerie et indications sur les dimensions des réservations | PRESENT LOT
Réservation pour dito | GO
Socles béton sur résiliant pour pose de l’extracteur | GO
Raccordements sur attente électrique mono 230 V compris coupure de proximité | PRESENT LOT
Souche étanchée BA pour sortie en toiture terrasse | GO étanchéité
3. CHAUFFAGE LOGEMENTS
Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution (1 / logt) | CARRELAGE
Fourniture et pose des terminaux des ventouses verticales ou conduits 3Cep compris solin | PRESENT LOT
Chevêtre abergement et fourreau étanché pour dito | Charpente
Souche étanchée BA pour sortie en toiture terrasse | GO étanchéité
Trappe en pieds de conduit 3Cep 40x40 cm | Cloison
4. GAZ
Fourniture du coffret de coupure et détente gaz | GRDF
Fourniture et pose des compteurs divisionnaires | GRDF
Liaison du coffret à la gaine technique en tube acier noir | PRESENT LOT
Ventilation gaines gaz
Grille en façade de GT 100 cm² | Menuiserie
Ventilation intermédiaire par réservation en gaine technique 100 cm² | GO
Ventilation haute par conduit en acier galvanisé
150 cm² - DN 160 | PRESENT LOT
Fourreau métallique étanchée pour sortie ventilation haute | Etanchéité
Caisson démontable ventilé verticale pour conduite immeuble | Cloison
Faux démontable ajouré et ventilé pour conduite immeuble suivant plan | Cloison

[TABLEAU]
5. DIVERS
Plans de réservations dans les ouvrages maçonnés | PRESENT LOT
Percements et rebouchements dans les parois des trous non réservés | PRESENT LOT
Percements et rebouchements de toute traversée de cloison | PRESENT LOT
Fourreau aux traversées de parois | PRESENT LOT
Contrôle de la bonne position des réservations | PRESENT LOT
Mise en route et essais | PRESENT LOT
Dossier des Ouvrages Exécutés | PRESENT LOT
Rebouchements des trémies et réservations dans les murs | GO
Peinture sur les canalisations apparentes | Peinture
Traitement de l’étanchéité à l’air de l’ensemble des fourreaux mettant en contact les logements et les communs | PRESENT LOT
Traitement de l’étanchéité à l’air des traversées de dalle en ligaturant les bandes résilientes et calorifuge aux conduits | PRESENT LOT

[TABLEAU]
BATIMENTS DE | BATIMENTS DE
Prestations | Lot concerné
1. PLOMBERIE - SANITAIRE
AEP
Regard général en limite de propriété compris vannes d'arrêt, manchette compteur, clapet type EA | VRD
Liaison depuis le regard en tube PEHD bande bleue PN16 en attente à 1m de la façade | VRD
Liaison depuis l’attente en tube PEHD bande bleue PN16 sous fourreau | PRESENT LOT
Tranché, lit de sable, remblaiement | GO
Mise en œuvre d’une vanne d’arrêt générale, d'un filtre à la pénétration, d’un détendeur | PRESENT LOT
Colonnes EF en gaines techniques palières compris calorifuge | PRESENT LOT
Départ vers chaque appartement compris vannes d'arrêt, manchette compteur, clapet type EA, détendeur | PRESENT LOT
Fourniture et pose des compteurs divisionnaires en gaine technique palière | Concessionnaire
Eaux pluviales
Regards, réseaux extérieurs | VRD
Descente EP, cheneaux, boite à eau …. | Etanchéité
Réseaux cheminant sous les terrasses du RDC du bâtiment | PRESENT LOT
Tranché, lit de sable, remblaiement | GO
Eaux de ruissellement sous-sol
Sans objet
Eaux Usées
Regards, réseaux extérieurs enterrés | VRD
Réseaux cheminant en blocage du bâtiment jusqu’à 1 m de la façade | PRESENT LOT
Tranchées, lit de sable, remblaiement pour dito | GO
Sortie de VP compris chapeau pare pluie et grillage anti volatile | PRESENT LOT
Souche étanchée BA pour sortie VP en toiture terrasse | GO étanchéité
Appareils Sanitaires
Fourrure dans les cloisons pour fixations des appareils sanitaires | Cloison
Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution EF-ECS ( 1 / logt) | CARRELAGE
Douche à l’italienne au niveau RDC | CARRELAGE
2. VMC LOGEMENT
Détalonnage des portes pour passage d'air VMC | Menuiserie
Fourniture et pose des entrées d'air et indications sur les dimensions des réservations dans les menuiseries ou coffre de VR | PRESENT LOT
Réservations pour les entrées d'air | Menuiseries
Socles béton sur résiliant pour pose de l’extracteur | GO
Raccordements sur attente électrique mono 230 V compris coupure de proximité | PRESENT LOT
Souche étanchée BA pour sortie en toiture terrasse | GO étanchéité
3. CHAUFFAGE LOGEMENTS
Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution (1 / logt) | CARRELAGE
Fourniture et pose des terminaux des ventouses verticales ou conduits 3Cep compris solin | PRESENT LOT
Souche étanchée BA pour sortie en toiture terrasse | GO étanchéité
Trappe en pieds de conduit 3Cep 40x40 cm | Cloison
4. GAZ
Fourniture du coffret de coupure et détente gaz | GRDF
Fourniture et pose des compteurs divisionnaires | GRDF
Liaison du coffret à la gaine technique en tube acier noir | PRESENT LOT
Ventilation gaines gaz
Grille VB en façade de GT 100 cm² utile | Menuiserie
Ventilation intermédiaire par réservation en gaine technique 100 cm² | GO
Ventilation haute par conduit en acier galvanisé
150 cm² - DN 160 | PRESENT LOT
Fourreau métallique étanchée pour sortie ventilation haute | Etanchéité
Caisson démontable ventilé pour conduite immeuble | Cloison
Faux démontable ajouré et ventilé pour conduite immeuble suivant plan architecte | Cloison
5. DIVERS
Plans de réservations dans les ouvrages maçonnés | PRESENT LOT
Percements et rebouchements dans les parois des trous non réservés | PRESENT LOT
Percements et rebouchements de toute traversée de cloison | PRESENT LOT
Fourreau aux traversées de parois | PRESENT LOT
Contrôle de la bonne position des réservations | PRESENT LOT
Mise en route et essais | PRESENT LOT
Dossier des Ouvrages Exécutés | PRESENT LOT
Rebouchements des trémies et réservations dans les murs | GO
Peinture sur les canalisations apparentes | Peinture
Traitement de l’étanchéité à l’air de l’ensemble des fourreaux mettant en contact les logements et les communs | PRESENT LOT
Traitement de l’étanchéité à l’air des traversées de dalle en ligaturant les bandes résilientes et calorifuge aux conduits | PRESENT LOT

[TABLEAU]
VILLAS | VILLAS | VILLAS | VILLAS
Prestations | Prestations | Lot concerné | Lot concerné
1. PLOMBERIE - SANITAIRE | 1. PLOMBERIE - SANITAIRE
AEP | AEP
Regard général en limite de propriété compris vannes d'arrêt, manchette compteur, clapet type EA | Regard général en limite de propriété compris vannes d'arrêt, manchette compteur, clapet type EA | VRD | VRD
Liaison depuis le regard en tube PEHD bande bleue PN16 en attente en VS | Liaison depuis le regard en tube PEHD bande bleue PN16 en attente en VS | VRD | VRD
Liaison depuis l’attente en tube PEHD bande bleue PN16 sous fourreau | Liaison depuis l’attente en tube PEHD bande bleue PN16 sous fourreau | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Mise en œuvre d’une vanne d’arrêt générale, d'un filtre à la pénétration, d’un détendeur | Mise en œuvre d’une vanne d’arrêt générale, d'un filtre à la pénétration, d’un détendeur | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Eaux pluviales | Eaux pluviales
Regards, réseaux extérieurs | Regards, réseaux extérieurs | VRD | VRD
Descente EP, cheneaux, boite à eau …. | Descente EP, cheneaux, boite à eau …. | Etanchéité | Etanchéité
Réseaux cheminant sous les terrasses du RDC du bâtiment | Réseaux cheminant sous les terrasses du RDC du bâtiment | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Tranchées, lit de sable, remblaiement pour dito | Tranchées, lit de sable, remblaiement pour dito | GO
Eaux de ruissellement sous-sol | Eaux de ruissellement sous-sol
Sans objet | Sans objet
Eaux Usées | Eaux Usées
Regards, réseaux extérieurs enterrés | Regards, réseaux extérieurs enterrés | VRD | VRD
Réseaux cheminant en VS du bâtiment jusqu’à 1 m de la façade | Réseaux cheminant en VS du bâtiment jusqu’à 1 m de la façade | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Sortie de VP compris chapeau pare pluie et grillage anti volatile | Sortie de VP compris chapeau pare pluie et grillage anti volatile | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Manchon type pipeco pour dito | Manchon type pipeco pour dito | Etanchéité | Etanchéité
Appareils Sanitaires | Appareils Sanitaires
Fourrure dans les cloisons pour fixations des appareils sanitaires | Fourrure dans les cloisons pour fixations des appareils sanitaires | Cloison | Cloison
Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution EF-ECS ( 2 / logt) | Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution EF-ECS ( 2 / logt) | CARRELAGE | CARRELAGE
Douche à l’italienne au niveau RDC | Douche à l’italienne au niveau RDC | CARRELAGE | CARRELAGE
2. VMC LOGEMENT | 2. VMC LOGEMENT
Détalonnage des portes pour passage d'air VMC | Détalonnage des portes pour passage d'air VMC | Menuiserie | Menuiserie
Fourniture et pose des entrées d'air et indications sur les dimensions des réservations dans les menuiseries ou coffre de VR | Fourniture et pose des entrées d'air et indications sur les dimensions des réservations dans les menuiseries ou coffre de VR | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Réservations pour les entrées d'air | Réservations pour les entrées d'air | Menuiseries | Menuiseries
Trappe d’accès isolée pour accès aux extracteurs | Trappe d’accès isolée pour accès aux extracteurs | Cloison | Cloison
Raccordements sur attente électrique mono 230 V compris coupure de proximité | Raccordements sur attente électrique mono 230 V compris coupure de proximité | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Souche étanchée BA pour sortie en toiture terrasse | Souche étanchée BA pour sortie en toiture terrasse | GO étanchéité | GO étanchéité
3. CHAUFFAGE LOGEMENTS | 3. CHAUFFAGE LOGEMENTS
Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution (1 / logt) | Dés maçonnés au niveau des nourrices de distribution (1 / logt) | CARRELAGE | CARRELAGE
4. GAZ | 4. GAZ
Sans objet | Sans objet
5. DIVERS | 5. DIVERS
Plans de réservations dans les ouvrages maçonnés | Plans de réservations dans les ouvrages maçonnés | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Percements et rebouchements dans les parois des trous non réservés | Percements et rebouchements dans les parois des trous non réservés | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Percements et rebouchements de toute traversée de cloison | Percements et rebouchements de toute traversée de cloison | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Fourreau aux traversées de parois | Fourreau aux traversées de parois | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Contrôle de la bonne position des réservations | Contrôle de la bonne position des réservations | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Mise en route et essais | Mise en route et essais | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Dossier des Ouvrages Exécutés | Dossier des Ouvrages Exécutés | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Rebouchements des trémies et réservations dans les murs | Rebouchements des trémies et réservations dans les murs | GO | GO
Peinture sur les canalisations apparentes | Peinture sur les canalisations apparentes | Peinture | Peinture
Traitement de l’étanchéité à l’air de l’ensemble des fourreaux mettant en contact les logements et les communs | Traitement de l’étanchéité à l’air de l’ensemble des fourreaux mettant en contact les logements et les communs | PRESENT LOT | PRESENT LOT
Traitement de l’étanchéité à l’air des traversées de dalle en ligaturant les bandes résilientes et calorifuge aux conduits | Traitement de l’étanchéité à l’air des traversées de dalle en ligaturant les bandes résilientes et calorifuge aux conduits | PRESENT LOT | PRESENT LOT

[TABLEAU]
Appareil | PER
lavabo | 10x12
machine à laver / lave-linge | 10x12
évier | 13x16
WC | 10x12
douche / baignoire | 13x16

[TABLEAU]
Appareil | PER
lavabo | 10x12
évier | 13x16
douche / baignoire | 13x16

[TABLEAU]
Appareil | PVC
lavabo | 40
machine à laver / lave-linge | 40
évier | 40
douche/ baignoire | 50
WC | 100

[TABLEAU]
Séjour | Chambre
F1 | 2 x 5/45 | -
F2 | 5/45 | 5/45
F3 | 5/45 | 5/45
F4 | 5/45 | 5/45
F5 | 5/45 | 5/45

[TABLEAU]
Logement | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires
Logement | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires
Logement | Cuisine | SDB 1 | SDB 2 | SDB/WC 1 | SDB/WC 2 | WC | Autre SDB | Autre SDB/WC | Autre WC | Salle d'eau (2)
F1 (1 SDB/WC) (1) | 10/40-75 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F1 (1 SDB/WC) (1) | 10/40-75 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F1 (1 SDB
1 WC) | 10/40-75 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB/WC) | 10/40-90 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB/WC) | 10/40-90 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB
1 WC) | 10/40-90 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB/WC) | 10/45-105 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB/WC) | 10/45-105 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB
1 WC) | 10/45-105 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB/WC) | 10/45-120 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB/WC) | 10/45-120 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB
1 WC) | 10/45-120 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB/WC) | 15/45-135 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB/WC) | 15/45-135 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB
1 WC) | 15/45-135 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40

[TABLEAU]
SYNEA 3kw
Caractéristiques et performances chauffage | Caractéristiques et performances chauffage | Caractéristiques et performances chauffage
Classe énergétique – chauffage (35°C / 55°C) | A+++ / A++
SCOP 35°C / 55°C (1) | 4,60 / 3,21
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) (1) | % | 181 / 125
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) avec sonde extérieure | % | 183 / 127
Puissance acoustique (intérieur/extérieur) (1) | dB(A) | 40 / 57
Caractéristiques et performances ECS | Caractéristiques et performances ECS | Caractéristiques et performances ECS
Profil de soutirage - ECS (1) | L
Classe énergétique - ECS | A+
Efficacité énergétique ECS (1) | % | 132
COP ECS | 3,3
Module hydraulique intérieur | Module hydraulique intérieur | Module hydraulique intérieur
Dimensions h x l x p | mm | 1474x567x616
Poids à vide | kg | 101
Puissance appoint électrique intégré | kW | 3 kW
Unité extérieure | Unité extérieure | Unité extérieure
Dimensions h x l x p | mm | 632x886x325
Poids en fonctionnement | kg | 39
Quantité de fluide frigorifique R32 préchargé | g | 970
Longueurs de liaisons frigorifiques préchargées | m | 15
Longueur de liaisons frigorifiques min / max | m | 3 / 30
Dénivelé max | m | 20

[TABLEAU]
Appareil | PER
lavabo | 10x12
machine à laver / lave-linge | 10x12
évier | 13x16
WC | 10x12
douche / baignoire | 13x16

[TABLEAU]
Appareil | PER
lavabo | 10x12
évier | 13x16
douche / baignoire | 13x16

[TABLEAU]
Appareil | PVC
lavabo | 40
machine à laver / lave-linge | 40
évier | 40
douche/ baignoire | 50
WC | 100

[TABLEAU]
Séjour | Chambre
F1 | 2 x 5/45 | -
F2 | 5/45 | 5/45
F3 | 5/45 | 5/45
F4 | 5/45 | 5/45
F5 | 5/45 | 5/45

[TABLEAU]
Logement | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires
Logement | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires
Logement | Cuisine | SDB 1 | SDB 2 | SDB/WC 1 | SDB/WC 2 | WC | Autre SDB | Autre SDB/WC | Autre WC | Salle d'eau (2)
F1 (1 SDB/WC) (1) | 10/40-75 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F1 (1 SDB/WC) (1) | 10/40-75 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F1 (1 SDB
1 WC) | 10/40-75 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB/WC) | 10/40-90 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB/WC) | 10/40-90 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB
1 WC) | 10/40-90 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB/WC) | 10/45-105 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB/WC) | 10/45-105 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB
1 WC) | 10/45-105 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB/WC) | 10/45-120 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB/WC) | 10/45-120 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB
1 WC) | 10/45-120 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB/WC) | 15/45-135 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB/WC) | 15/45-135 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB
1 WC) | 15/45-135 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40

[TABLEAU]
Appareil | PER
lavabo | 10x12
machine à laver / lave-linge | 10x12
évier | 13x16
WC | 10x12
douche / baignoire | 13x16

[TABLEAU]
Appareil | PER
lavabo | 10x12
évier | 13x16
douche / baignoire | 13x16

[TABLEAU]
Appareil | PVC
lavabo | 40
machine à laver / lave-linge | 40
évier | 40
douche/ baignoire | 50
WC | 100

[TABLEAU]
Séjour | Chambre
F1 | 2 x 5/45 | -
F2 | 5/45 | 5/45
F3 | 5/45 | 5/45
F4 | 5/45 | 5/45
F5 | 5/45 | 5/45

[TABLEAU]
Logement | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires
Logement | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Configuration de Base | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires | Pièces techniques supplémentaires
Logement | Cuisine | SDB 1 | SDB 2 | SDB/WC 1 | SDB/WC 2 | WC | Autre SDB | Autre SDB/WC | Autre WC | Salle d'eau (2)
F1 (1 SDB/WC) (1) | 10/40-75 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F1 (1 SDB/WC) (1) | 10/40-75 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F1 (1 SDB
1 WC) | 10/40-75 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB/WC) | 10/40-90 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB/WC) | 10/40-90 | - | - | 5/40-30 | - | - | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F2 (1 SDB
1 WC) | 10/40-90 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB/WC) | 10/45-105 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB/WC) | 10/45-105 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F3 (1 SDB
1 WC) | 10/45-105 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB/WC) | 10/45-120 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB/WC) | 10/45-120 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F4 (1 SDB
1 WC) | 10/45-120 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB/WC) | 15/45-135 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB/WC) | 15/45-135 | - | - | 10/45-45 | - | - | 5/40 | 10/45-45 | 5/30 | 5/40
F5 (1 SDB
1 WC) | 15/45-135 | 5/40 | - | - | - | 5/30 | 5/40 | 5/40-30 | 5/30 | 5/40

[TABLEAU]
SYNEA 3kw
Caractéristiques et performances chauffage | Caractéristiques et performances chauffage | Caractéristiques et performances chauffage
Classe énergétique – chauffage (35°C / 55°C) | A+++ / A++
SCOP 35°C / 55°C (1) | 4,60 / 3,21
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) (1) | % | 181 / 125
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) avec sonde extérieure | % | 183 / 127
Puissance acoustique (intérieur/extérieur) (1) | dB(A) | 40 / 57
Caractéristiques et performances ECS | Caractéristiques et performances ECS | Caractéristiques et performances ECS
Profil de soutirage - ECS (1) | L
Classe énergétique - ECS | A+
Efficacité énergétique ECS (1) | % | 132
COP ECS | 3,3
Module hydraulique intérieur | Module hydraulique intérieur | Module hydraulique intérieur
Dimensions h x l x p | mm | 1474x567x616
Poids à vide | kg | 101
Puissance appoint électrique intégré | kW | 3 kW
Unité extérieure | Unité extérieure | Unité extérieure
Dimensions h x l x p | mm | 632x886x325
Poids en fonctionnement | kg | 39
Quantité de fluide frigorifique R32 préchargé | g | 970
Longueurs de liaisons frigorifiques préchargées | m | 15
Longueur de liaisons frigorifiques min / max | m | 3 / 30
Dénivelé max | m | 20

[TABLEAU]
Appareil | PER
lavabo | 10x12
machine à laver / lave-linge | 10x12
évier | 13x16
WC | 10x12
douche / baignoire | 13x16

[TABLEAU]
Appareil | PER
lavabo | 10x12
évier | 13x16
douche / baignoire | 13x16

[TABLEAU]
Appareil | PVC
lavabo | 40
machine à laver / lave-linge | 40
évier | 40
douche/ baignoire | 50
WC | 100

[TABLEAU]
Séjour | Chambre
5/45 | 5/45

[TABLEAU]
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32
Caractéristiques et performances chauffage | Caractéristiques et performances chauffage | Caractéristiques et performances chauffage
Classe énergétique – chauffage (35°C / 55°C) | Classe énergétique – chauffage (35°C / 55°C) | A+++ / A++
SCOP 35°C / 55°C (1) | SCOP 35°C / 55°C (1) | 4,45 / 3,20
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) (1) | Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) (1) | % | 175 / 125
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) avec sonde extérieure | Efficacité énergétique saisonnière - chauffage (35°C / 55°C) avec sonde extérieure | % | 177 / 127
Puissance acoustique (intérieur/extérieur) (1) | Puissance acoustique (intérieur/extérieur) (1) | dB(A) | 40 / 57
Caractéristiques et performances ECS | Caractéristiques et performances ECS | Caractéristiques et performances ECS
Profil de soutirage - ECS (1) | Profil de soutirage - ECS (1) | L
Classe énergétique - ECS | Classe énergétique - ECS | A+
Efficacité énergétique ECS (1) | Efficacité énergétique ECS (1) | % | 130
COP ECS | COP ECS | 3,1
Module hydraulique intérieur | Module hydraulique intérieur | Module hydraulique intérieur
Dimensions h x l x p | Dimensions h x l x p | mm | 1841 x 648 x 684
Poids à vide | Poids à vide | kg | 145
Puissance appoint électrique intégré | Puissance appoint électrique intégré | kW | 3 (6kW en option)
Unité extérieure | Unité extérieure | Unité extérieure
Dimensions h x l x p | Dimensions h x l x p | mm | 830 x 977 x 372
Poids en fonctionnement | Poids en fonctionnement | kg | 62
Quantité de fluide frigorifique R32 préchargé | Quantité de fluide frigorifique R32 préchargé | g | 1630
Longueurs de liaisons frigorifiques préchargées | Longueurs de liaisons frigorifiques préchargées | m | 20
Longueur de liaisons frigorifiques min / max | Longueur de liaisons frigorifiques min / max | m | 3 / 30
Dénivelé max | Dénivelé max | m | 20

[TABLEAU]
NUM | PIECE | DEPER (W) | Radiateur | Nombre
A1-1 | SE | 2728 | 22K750-1200 | 1
A1-1 | SE HALL | 22K750-0720 | 1
A1-1 | CH1 | 468 | 22K750-0400 | 1
A1-1 | CH2 | 475 | 22K750-0400 | 1
A1-1 | CH3 | 723 | 22K750-0520 | 1
A1-1 | CH4 | 440 | 22K750-0400 | 1
A1-1 | SDB WC 1 | 46 | SS ELEC | 1
A1-1 | SDB WC 2 | 58 | SS ELEC | 1
A1-1 | Total | 4938
A2-1 | SE | 1749 | 22K750-1200 | 1
A2-1 | CH1 | 639 | 22K750-0520 | 1
A2-1 | CH2 | 615 | 22K750-0520 | 1
A2-1 | SDB | 111 | SS ELEC | 1
A2-1 | Total | 3114
A2-2 | SE | 1202 | 22K750-0920 | 1
A2-2 | CH1 | 588 | 22K750-0400 | 1
A2-2 | SdB | 36 | SS ELEC | 1
A2-2 | Total | 1826
A2-3 | SE | 1532 | 22K750-1120 | 1
A2-3 | CH1 | 745 | 22K750-0520 | 1
A2-3 | CH2 | 472 | 22K750-0400 | 1
A2-3 | CH3 | 591 | 22K750-0400 | 1
A2-3 | SDB WC | 41 | SS ELEC | 1
A2-3 | Total | 3381
A01-101 | SE | 2311 | 22K750-1200 | 1
A01-101 | SE | 22K750-0400 | 1
A01-101 | CH1 | 577 | 22K750-0400 | 1
A01-101 | CH2 | 835 | 22K750-0600 | 1
A01-101 | CH3 | 502 | 22K750-0400 | 1
A01-101 | SDB WC | 31 | T05SEC | 1
A01-101 | Total | 4256
A02-101 | SE | 1703 | 22K750-1200 | 1
A02-101 | CH1 | 613 | 22K750-0520 | 1
A02-101 | CH2 | 543 | 22K750-0400 | 1
A02-101 | SDB | 64 | SS ELEC | 1
A02-101 | Total | 2923
A02-102 | SE | 1103 | 22K750-0800 | 1
A02-102 | CH1 | 644 | 22K750-0520 | 1
A02-102 | SDB | 3 | SS ELEC | 1
A02-102 | Total | 1750
A02-103 | SE | 1517 | 22K750-1120 | 1
A02-103 | CH1 | 729 | 22K750-0520 | 1
A02-103 | CH2 | 416 | 22K750-0400 | 1
A02-103 | CH3 | 529 | 22K750-0400 | 1
A02-103 | SDB | 3 | SS ELEC | 1
A02-103 | Total | 3194
A02-201 | SE | 2070 | Plancher Chauffant | 0
A02-201 | CH1 | 644 | Plancher Chauffant | 0
A02-201 | CH2 | 644 | Plancher Chauffant | 0
A02-201 | CH3 | 768 | Plancher Chauffant | 0
A02-201 | SDB | 98 | Plancher Chauffant | 0
A02-201 | SDB WC | 25 | Plancher Chauffant | 0
A02-201 | Total | 4249
A02-202 | SE | 1941 | Plancher Chauffant | 0
A02-202 | CH1 | 818 | Plancher Chauffant | 0
A02-202 | CH2 | 512 | Plancher Chauffant | 0
A02-202 | CH3 | 595 | Plancher Chauffant | 0
A02-202 | SDB | 73 | Plancher Chauffant | 0
A02-202 | Total | 3939

[TABLEAU]
NUM | PIECE | DEPER (W) | Radiateur | Nombre
B001 | SE | 1674 | 22K750-1120 | 1
B001 | CH1 | 620 | 22K750-0520 | 1
B001 | CH2 | 596 | 22K750-0400 | 1
B001 | SDB | 101 | T05SEC | 1
B001 | Total | 2991
B002 | SE | 1166 | 22K750-0800 | 1
B002 | CH1 | 558 | 22K750-0400 | 1
B002 | SDB | 26 | T05SEC | 1
B002 | Total | 1750
B003 | SE | 1666 | 22K750-1120 | 1
B003 | CH1 | 716 | 22K750-0520 | 1
B003 | CH2 | 457 | 22K750-0400 | 1
B003 | CH3 | 602 | 22K750-0520 | 1
B003 | SDB | 103 | T05SEC | 1
B003 | Total | 3544
B101 | SE | 1709 | 22K750-1200 | 1
B101 | CH1 | 612 | 22K750-0520 | 1
B101 | CH2 | 547 | 22K750-0400 | 1
B101 | SDB | 67 | SS ELEC | 1
B101 | Total | 2935
B102 | SE | 1122 | 22K750-0800 | 1
B102 | CH1 | 635 | 22K750-0520 | 1
B102 | SDB | 3 | SS ELEC | 1
B102 | Total | 1760
B103 | SE | 1645 | 22K750-1120 | 1
B103 | CH1 | 722 | 22K750-0520 | 1
B103 | CH2 | 421 | 22K750-0400 | 1
B103 | CH3 | 551 | 22K750-0400 | 1
B103 | SDB | 65 | SS ELEC | 1
B103 | Total | 3404
B201 | SE | 2064 | Plancher Chauffant | 0
B201 | CH1 | 648 | Plancher Chauffant | 0
B201 | CH2 | 640 | Plancher Chauffant | 0
B201 | CH3 | 783 | Plancher Chauffant | 0
B201 | SDB | 94 | Plancher Chauffant | 0
B201 | SDB CH | 24 | Plancher Chauffant | 0
B201 | Total | 4253
B202 | SE | 1984 | Plancher Chauffant | 0
B202 | CH1 | 797 | Plancher Chauffant | 0
B202 | CH2 | 511 | Plancher Chauffant | 0
B202 | CH3 | 611 | Plancher Chauffant | 0
B202 | SDB | 88 | Plancher Chauffant | 0
B202 | Total | 3991

[TABLEAU]
NUM | PIECE | DEPER (W) | Radiateur | Nombre
C001 | SE | 1453 | 22K750-1000 | 1
C001 | SE HALL | 1
C001 | CH1 | 578 | 22K750-0400 | 1
C001 | CH2 | 544 | 22K750-0400 | 1
C001 | SDB | 76 | T05SEC | 1
C001 | Total | 2651
C002 | SE | 1057 | 22K750-0720 | 1
C002 | CH1 | 518 | 22K750-0400 | 1
C002 | SdB | 19 | T05SEC | 1
C002 | Total | 1594
C003 | SE | 1481 | 22K750-1000 | 1
C003 | CH1 | 569 | 22K750-0400 | 1
C003 | CH2 | 453 | 22K750-0400 | 1
C003 | CH3 | 564 | 22K750-0400 | 1
C003 | SDB | 75 | T05SEC | 1
C003 | Total | 3142
C101 | SE | 1666 | 22K750-1120 | 1
C101 | CH1 | 577 | 22K750-0400 | 1
C101 | CH2 | 543 | 22K750-0400 | 1
C101 | SDB | 67 | T05SEC | 1
C101 | Total | 2853
C102 | SE | 1126 | 22K750-0800 | 1
C102 | CH1 | 648 | 22K750-0520 | 1
C102 | SDB | 2 | T05SEC | 1
C102 | Total | 1776
C103 | SE | 1709 | 22K750-1200 | 1
C103 | CH1 | 583 | 22K750-0400 | 1
C103 | CH2 | 426 | 22K750-0400 | 1
C103 | CH3 | 551 | 22K750-0400 | 1
C103 | SDB | 67 | T05SEC | 1
C103 | Total | 3336
C201 | SE | 1572 | 22K750-1120 | 1
C201 | CH1 | 626 | 22K750-0520 | 1
C201 | CH2 | 588 | 22K750-0400 | 1
C201 | CH3 | 558 | 22K750-0400 | 1
C201 | CH4 | 621 | 22K750-0520 | 1
C201 | SDB WC | 96 | T05SEC | 1
C201 | SDB | 22 | T05SEC | 1
C201 | Total | 4083
C202 | SE | 1969 | 22K750-0920 | 1
C202 | SE | 22K750-0400 | 1
C202 | CH1 | 738 | 22K750-0520 | 1
C202 | CH2 | 477 | 22K750-0400 | 1
C202 | CH3 | 582 | 22K750-0400 | 1
C202 | SDB CH3 | 74 | T05SEC | 1
C202 | SDB | 29 | T05SEC | 1
C202 | Total | 3869

[TABLEAU]
NUM | PIECE | DEPER (W) | Radiateur | Nombre
D001 | SE | 1585 | 22K750-1120 | 1
D001 | CH1 | 539 | 22K750-0400 | 1
D001 | CH2 | 470 | 22K750-0400 | 1
D001 | SDB | 34 | T05SEC | 1
D001 | Total | 2628
D002 | SE | 1215 | 22K750-0920 | 1
D002 | CH1 | 592 | 22K750-0400 | 1
D002 | SdB | 35 | T05SEC | 1
D002 | Total | 1842
D003 | SE | 1788 | 22K750-1200 | 1
D003 | CH1 | 575 | 22K750-0400 | 1
D003 | CH2 | 458 | 22K750-0400 | 1
D003 | CH3 | 546 | 22K750-0400 | 1
D003 | SDB | 98 | T05SEC | 1
D003 | Total | 3465
D101 | SE | 1460 | 22K750-1000 | 1
D101 | CH1 | 503 | 22K750-0400 | 1
D101 | CH2 | 433 | 22K750-0400 | 1
D101 | SDB | 3 | SS ELEC | 1
D101 | Total | 2399
D102 | SE | 1224 | 22K750-0920 | 1
D102 | CH1 | 540 | 22K750-0400 | 1
D102 | SDB | 3 | SS ELEC | 1
D102 | Total | 1767
D103 | SE | 2155 | 22K750-1120 | 1
D103 | SE | 22K750-0400 | 1
D103 | CH1 | 733 | 22K750-0520 | 1
D103 | CH2 | 519 | 22K750-0400 | 1
D103 | CH3 | 602 | 22K750-0400 | 1
D103 | SDB | 143 | SS ELEC | 1
D103 | Total | 4152
D201 | SE | 2231 | Plancher Chauffant | 0
D201 | CH1 | 653 | Plancher Chauffant | 0
D201 | CH2 | 743 | Plancher Chauffant | 0
D201 | CH3 | 593 | Plancher Chauffant | 0
D201 | CH4 | 581 | Plancher Chauffant | 0
D201 | SDB | 81 | Plancher Chauffant | 0
D201 | SDB CH | 71 | Plancher Chauffant | 0
D201 | Total | 4953

[TABLEAU]
NUM | PIECE | DEPER (W) | Radiateur | Nombre
E001 | SE | 1641 | 22K750-1120 | 1
E001 | CH1 | 477 | 22K750-0400 | 1
E001 | CH2 | 458 | 22K750-0400 | 1
E001 | CH3 | 544 | 22K750-0400 | 1
E001 | SDB | 35 | T05SEC | 1
E001 | Total | 3155
E002 | SE | 1208 | 22K750-0920 | 1
E002 | CH1 | 578 | 22K750-0400 | 1
E002 | SdB | 34 | SS ELEC | 1
E002 | Total | 1820
E003 | SE | 1401 | 22K750-1000 | 1
E003 | CH1 | 566 | 22K750-0400 | 1
E003 | CH2 | 544 | 22K750-0400 | 1
E003 | SDB | 51 | T05SEC | 1
E003 | Total | 2562
E101 | SE | 1577 | 22K750-1120 | 1
E101 | CH1 | 466 | 22K750-0400 | 1
E101 | CH2 | 417 | 22K750-0400 | 1
E101 | CH3 | 504 | 22K750-0400 | 1
E101 | SDB | 18 | T05SEC | 1
E101 | Total | 2982
E102 | SE | 1100 | 22K750-0800 | 1
E102 | CH1 | 655 | 22K750-0520 | 1
E102 | SDB | 3 | T05SEC | 1
E102 | Total | 1758
E103 | SE | 1211 | 22K750-0920 | 1
E103 | CH1 | 541 | 22K750-0400 | 1
E103 | CH2 | 507 | 22K750-0400 | 1
E103 | SDB | 5 | T05SEC | 1
E103 | Total | 2264
E201 | SE | 1826 | 22K750-0920 | 1
E201 | SE | 22K750-0400 | 1
E201 | CH1 | 644 | 22K750-0520 | 1
E201 | CH2 | 499 | 22K750-0400 | 1
E201 | CH3 | 570 | 22K750-0400 | 1
E201 | SDB CH | 68 | T05SEC | 1
E201 | Total | 3607
E202 | SE | 1646 | 22K750-1120 | 1
E202 | CH1 | 589 | 22K750-0400 | 1
E202 | CH2 | 588 | 22K750-0400 | 1
E202 | CH3 | 679 | 22K750-0520 | 1
E202 | SDB | 55 | T05SEC | 1
E202
E202 | Total | 3557

[TABLEAU]
NUM | PIECE | DEPER (W) | Radiateur | Nombre
E001 | SE | 1703 | 22K750-1200 | 1
E001 | CH1 | 569 | 22K750-0400 | 1
E001 | CH2 | 527 | 22K750-0400 | 1
E001 | SDB | 114 | SS ELEC | 1
E001 | Total | 2913
E002 | SE | 1613 | 22K750-1120 | 1
E002 | CH1 | 501 | 22K750-0400 | 1
E002 | CH2 | 529 | 22K750-0400 | 1
E002 | SdB | 39 | SS ELEC | 1
E002 | Total | 2682
E101 | SE | 1723 | 22K750-1200 | 1
E101 | CH1 | 696 | 22K750-0520 | 1
E101 | CH2 | 578 | 22K750-0400 | 1
E101 | SDB | 159 | T05SEC | 1
E101 | Total | 3156
E102 | SE | 1590 | 22K750-1120 | 1
E102 | CH1 | 588 | 22K750-0400 | 1
E102 | CH2 | 580 | 22K750-0400 | 1
E102 | SDB | 48 | T05SEC | 1
E102 | Total | 2806

[TABLEAU]
Pièce | Total | Total Partie
RDC - 1 - CH 1 | 629 | 4 876
RDC - 3 - WC | 187 | 4 876
R+1 - 4 - CH 5 | 496 | 4 876
R+1 - 5 - CH 4 | 440 | 4 876
R+1 - 6 - CH 3 | 495 | 4 876
R+1 - 7 - BUANDERIE | 26 | 4 876
R+1 - 9 - CH 2 | 481 | 4 876
R+1 - 10 - SDB | 159 | 4 876
R+1 - 11 - WC | 28 | 4 876
RDC - 2 - SE | 1 936 | 4 876

[TABLEAU]
Pièce | Total | Total Partie
RDC - 1 - SE | 1 718 | 4 767
RDC - 2 - CH 1 | 625 | 4 767
RDC - 3 - SDB CH | 159 | 4 767
RDC - 4 - CH 1_3 | 40 | 4 767
R+1 - 5 - CH 5 | 505 | 4 767
R+1 - 6 - CH 4 | 435 | 4 767
R+1 - 7 - CH 3 | 496 | 4 767
R+1 - 8 - CH 2 | 481 | 4 767
R+1 - 9 - DGT | 120 | 4 767
R+1 - 10 - SDB 1 | 159 | 4 767
R+1 - 11 - WC 1 | 29 | 4 767